Descrição Técnica Ar-Condicionado

Teatro Noel Rosa – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Disposições Preliminares

Objeto e Local da Intervenção

Este caderno técnico estabelece as especificações dos materiais e dos serviços destinados à reforma da instalação de ar condicionado do Teatro Noel Rosa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

A intervenção deverá ser executada no Teatro Noel Rosa, situado na Rua São Francisco Xavier, 524, bairro do Maracanã, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

Documentos de Referência

A elaboração deste caderno técnico tomou por base os documentos de projeto e de orçamento relacionados a seguir:

• Prancha DA AC 24 – projeto de ar condicionado do auditório;

• Prancha DA AC 57 – projeto de ar condicionado do subsolo, setor A/B;

• Prancha DA AC 78 – detalhes da casa de máquinas;

• Orçamento de referência elaborado com composições das fontes SINAPI e EMOP.

A prancha DA AC 001, fornecida em formato DWG, não pôde ser consultada na elaboração deste caderno técnico, e o seu conteúdo deverá ser verificado no projeto executivo.

Advertências e Condições de Leitura

Os projetos de referência são antigos, estando a prancha DA AC 78 datada de 22 de novembro de 1992 e as pranchas DA AC 24 e DA AC 57 sem data preenchida no carimbo.

As soluções descritas neste caderno técnico reproduzem esses projetos de referência e deverão ser confirmadas, complementadas ou substituídas pelo projeto executivo, à vista das condições verificadas em campo.

As referências normativas indicadas neste caderno deverão ter a sua vigência verificada na data de publicação do edital.

Os itens assinalados com a expressão [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA] dependem de definição do projeto executivo e deverão ser precisados antes da execução dos serviços correspondentes.

1. Condicionadores de Ar

1.1 Considerações Gerais e Aplicação

O componente especificado consiste em unidade condicionadora de ar destinada ao tratamento e à movimentação do ar dos ambientes do Teatro Noel Rosa, com tipologia construtiva definida no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

A especificação aplica-se ao fornecimento de unidades novas ou à recomposição das existentes identificadas pelas tags VS-15 e VS-30 na prancha DA AC 24 e das demais unidades indicadas nas pranchas DA AC 57 e DA AC 78.

O orçamento de referência não contempla o fornecimento, a remoção ou a substituição dos condicionadores de ar, cujo escopo deverá ser definido previamente à contratação [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

1.2 Parâmetros Técnicos e Conformidade Normativa

Os materiais deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, apresentando as seguintes características mínimas:

• Capacidade térmica total conforme os valores definidos no projeto executivo, indicados como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Vazão de ar nominal conforme os valores definidos no projeto executivo, indicados como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Pressão estática externa disponível conforme os valores definidos no projeto executivo, indicados como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Sistema de troca térmica compatível com a solução adotada em cada setor, definida no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Alimentação elétrica em 3F/220 V/60 Hz, compatível com o ponto de força de 27,0 kW indicado na prancha DA AC 78;

• Nível de pressão sonora compatível com os limites da ABNT NBR 10152:2017 para salas de espetáculo;

• Classe de filtragem expressa na classificação ePM da ABNT NBR ISO 16890-1, conforme definida no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Gabinete metálico com tratamento anticorrosivo e isolamento termoacústico interno;

• Conjunto motoventilador com rotor balanceado estática e dinamicamente;

• Bandeja de condensado resistente à corrosão, com dreno de Ø 3/4";

• Bocas de insuflamento e de retorno preparadas para ligação de lona;

• Seções de conexão compatíveis com as dimensões de duto indicadas em projeto.

1.3 Aspectos Construtivos e Mecânicos

O equipamento deverá ser compatível com a rede de dutos, com os plenums de insuflamento e com o tratamento acústico do recinto, sem exigir alteração das seções de duto indicadas em projeto.

O gabinete deverá ser executado em material metálico com tratamento anticorrosivo, painéis de acesso e isolamento termoacústico interno, apresentando superfície livre de oxidação, rebarbas, trincas ou deformações.

A serpentina deverá ser construída em materiais resistentes à corrosão, com purga de ar e ponto de drenagem na posição inferior, conforme solução definida no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

O conjunto motoventilador deverá ser acionado por motor elétrico e montado sobre elementos antivibratórios que impeçam a transmissão de vibração à estrutura do teatro.

COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO

A unidade deverá ser fornecida completa e composta, no mínimo, pelos seguintes elementos:

• Gabinete metálico com isolamento termoacústico interno;

• Serpentina de troca térmica;

• Conjunto motoventilador com rotor balanceado;

• Motor elétrico compatível com a alimentação disponível;

• Seção de filtragem com filtros removíveis;

• Bandeja de condensado com bocal de dreno;

• Base ou berço de apoio com elementos antivibratórios;

• Painéis ou portas de inspeção;

• Caixa de retorno ou plenum de sucção, quando aplicável.

CONEXÃO AOS DUTOS E TOMADA DE AR EXTERIOR

A ligação do equipamento aos dutos de insuflamento e de retorno deverá ser executada obrigatoriamente por ligação de lona, conforme indicado nas pranchas DA AC 24, DA AC 57 e DA AC 78.

As conexões do equipamento deverão apresentar as seguintes características mínimas:

• Ligação de lona em todas as conexões de insuflamento e de retorno;

• Material flexível, impermeável e resistente à propagação de chama;

• Fixação por cantoneiras e barras de aperto nas duas extremidades;

• Comprimento livre suficiente para absorver vibrações e desalinhamentos;

• Vedação estanque ao ar em todo o perímetro da conexão;

• Continuidade da seção do duto, sem estrangulamento da passagem de ar;

• Seções de saída compatíveis com os dutos de 80 x 90 cm e de 120 x 90 cm indicados na prancha DA AC 24;

• Tomada de ar exterior por veneziana com registro de 100 x 100 cm, conforme a prancha DA AC 24;

• Tomada de ar exterior com área livre de 0,106 m² e registro no setor A/B, conforme a prancha DA AC 57;

• Registro de regulagem de 50 x 40 cm junto ao condicionador, conforme a prancha DA AC 24.

BANDEJA E DRENAGEM DE CONDENSADO

A bandeja de condensado deverá ser executada em material resistente à corrosão, com caimento contínuo para o ponto de drenagem e isolamento externo contra condensação.

A drenagem deverá ser executada conforme indicado em projeto, observados os seguintes requisitos:

• Dreno em tubo de PVC de Ø 3/4", conforme a prancha DA AC 78;

• Lançamento em ralo com sifão, conforme a prancha DA AC 57;

• Lançamento alternativo em calha, conforme a prancha DA AC 78;

• Declividade contínua em todo o percurso;

• Acesso para limpeza e desobstrução da tubulação.

DESEMPENHO ACÚSTICO E TRATAMENTO DO RECINTO

O equipamento deverá apresentar nível de pressão sonora compatível com a utilização do recinto como sala de espetáculo, atendendo aos limites estabelecidos pela ABNT NBR 10152:2017.

O tratamento acústico do recinto dos condicionadores deverá ser mantido e recomposto conforme o projeto original, observados os seguintes elementos construtivos:

• Isolamento acústico com placa isolante termoacústica de 2" no teto, nas paredes e nas portas do recinto, conforme a prancha DA AC 24;

• Forração do recinto do condicionador com placa isolante termoacústica de 2";

• Plenum de insuflamento isolado internamente com placa isolante termoacústica de 2";

• Absorvedor de som com placas isolantes termoacústicas de 2" montadas com distância livre de 4";

• Assentamento do equipamento sobre elementos antivibratórios;

• Ligação de lona em todas as conexões do equipamento com a rede de dutos.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

A alimentação elétrica deverá ser executada em conformidade com a ABNT NBR 5410:2004 e com o ponto de força indicado em projeto, observados os seguintes requisitos:

• Ponto de força de 27,0 kW, em 3F/220 V/60 Hz, conforme a legenda da prancha DA AC 78;

• Dispositivos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito;

• Dispositivo de seccionamento junto ao equipamento;

• Aterramento do gabinete e das demais partes metálicas;

• Comando por termostato de ambiente, quando aplicável.

ACESSIBILIDADE PARA MANUTENÇÃO

O equipamento deverá ser instalado de modo a permitir a execução dos serviços de manutenção programada, observados os seguintes requisitos:

• Afastamentos em relação às paredes conforme as cotas de 10 cm, 50 cm e 60 cm indicadas na prancha DA AC 78;

• Espaço livre para remoção da serpentina e do conjunto motoventilador;

• Portas ou painéis de inspeção nas seções de filtragem, de serpentina e de ventilador;

• Substituição dos filtros sem desmontagem do gabinete;

• Espaço livre para retirada e limpeza da bandeja de condensado;

• Acesso à casa de máquinas pelas portas de 60 x 210 cm, 80 x 210 cm e 120 x 210 cm indicadas na prancha DA AC 78;

• Acesso à casa de máquinas do setor A/B pela porta de 170 x 210 cm indicada na prancha DA AC 57.

Todos os componentes metálicos deverão possuir tratamento anticorrosivo compatível com o ambiente de instalação.

1.4 Durabilidade e Condições Ambientais

Os equipamentos deverão apresentar resistência mecânica adequada aos esforços decorrentes do transporte, da instalação e da operação, bem como proteção contra corrosão e contra umidade compatível com o ambiente da casa de máquinas.

Fabricantes

Deverão ser utilizados materiais das marcas Carrier, Trane, Hitachi, Daikin, Elgin ou equivalente técnico homologado.

Critérios de medição

Por unidade de condicionador de ar efetivamente instalada.

Normas

ABNT NBR 16401-1:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das instalações.

ABNT NBR 16401-2:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.

Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 – Qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados.

Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA – Padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

ABNT NBR 10152:2017 – Acústica – Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações.

ABNT NBR 13971:2014 – Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento – Manutenção programada.

ABNT NBR 14679:2012 – Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de serviços de higienização.

ABNT NBR ISO 16890-1 – Filtros de ar para ventilação geral – Parte 1: Especificações técnicas, requisitos e sistema de classificação de eficiência baseado no material particulado (ePM).

ABNT NBR IEC 60335-2-40 – Aparelhos eletrodomésticos e similares – Segurança – Parte 2-40: Requisitos particulares para bombas de calor elétricas, condicionadores de ar e desumidificadores.

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão.

2. Rede de Dutos em Chapa de Aço Galvanizado

2.1 Considerações Gerais e Aplicação

O componente especificado consiste em rede de dutos de seção retangular executada em chapa de aço galvanizado, destinada ao transporte e à distribuição do ar de insuflamento e de retorno do sistema de ar condicionado do teatro.

A rede nova deverá reproduzir o traçado, as seções e os pontos de derivação indicados na prancha DA AC 24, em substituição aos dutos existentes daquele trecho, removidos previamente à montagem.

O levantamento quantitativo de 356,289 m² desta especificação corresponde à rede representada na prancha DA AC 24, conforme a memória de cálculo do orçamento de referência.

Os requisitos técnicos desta especificação deverão ser aplicados a toda a rede de dutos efetivamente executada, qualquer que seja o setor, inclusive aos trechos representados nas pranchas DA AC 57 e DA AC 78.

As quantidades correspondentes a trechos executados fora da prancha DA AC 24 deverão ser levantadas no projeto executivo, sem alteração dos requisitos técnicos estabelecidos neste caderno técnico.

2.2 Parâmetros Técnicos e Conformidade Normativa

Os materiais deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, apresentando as seguintes características mínimas:

• Chapa de aço-carbono revestida de zinco pelo processo contínuo de imersão a quente;

• Bitola MSG 26, correspondente à espessura de 0,45 mm;

• Massa específica do aço galvanizado de 7.850 kg/m³;

• Seção retangular, com dimensões de 10 x 45 cm a 120 x 90 cm nos trechos de insuflamento;

• Seção de 150 x 70 cm nos trechos de retorno;

• Área total de rede de 356,289 m², conforme o levantamento da prancha DA AC 24;

• Isolamento em manta fixada na chapa com fita plástica, incluso no fornecimento e na fabricação do duto;

• Isolamento interno com chapa isolante termoacústica de 1", aplicado em toda a área da rede, conforme a nota 3 da prancha DA AC 24;

• Veios direcionadores em todos os joelhos;

• Superfícies internas lisas, sem rebarbas, saliências ou elementos que provoquem ruído ou perda de carga excessiva.

A bitola da chapa deverá ser confirmada antes do início da fabricação, mantida a bitola MSG 26 como referência mínima até a definição do projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

A espessura da chapa deverá ser compatível com a maior dimensão de cada trecho, admitindo-se bitolas mais espessas nos dutos de maior seção, conforme definição do projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

2.3 Aspectos Construtivos e Mecânicos

Os dutos deverão ser fabricados em oficina, com corte, dobra e conformação das seções executados com equipamento adequado, admitindo-se em obra apenas os ajustes necessários à montagem.

As superfícies deverão apresentar acabamento uniforme, livre de oxidação, rebarbas, trincas ou deformações, com a camada de zinco preservada nas dobras, nos cortes e nas furações.

JUNTAS, FLANGES E TRAVAMENTOS

As emendas longitudinais e as juntas transversais deverão ser executadas por processo mecânico contínuo que assegure estanqueidade, resistência mecânica e ausência de deformação das faces do duto.

O padrão construtivo das juntas, dos flanges e dos reforços deverá observar os padrões consagrados para dutos metálicos e ser definido no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

Os trechos de maior dimensão deverão receber travamentos, nervuras de rigidez ou perfis de reforço, de modo a evitar a deformação das faces planas e a vibração em operação.

Os elementos de união, reforço e vedação deverão ser fornecidos em material compatível com a chapa galvanizada, compreendendo, no mínimo, os seguintes componentes:

• Elementos de união das juntas transversais em aço galvanizado;

• Cantoneiras e perfis de canto de reforço;

• Elementos de enrijecimento das faces planas;

• Guarnições de vedação resistentes à temperatura de operação;

• Selante para vedação de juntas, emendas e furações;

• Parafusos, porcas e arruelas com tratamento anticorrosivo.

CURVAS, DERIVAÇÕES E TRANSIÇÕES

Todos os joelhos deverão ser providos de veios direcionadores, conforme a nota 4 da prancha DA AC 78 e a nota 2 da prancha DA AC 24.

Os veios direcionadores deverão ser fixados de forma firme e uniforme, sem folga que permita vibração ou ruído, cabendo ao projeto executivo definir o material e o sistema de fixação [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

Os veios dos joelhos assinalados na prancha DA AC 24 deverão ser cobertos com feltro, conforme a nota 2 daquela prancha.

As curvas de raio longo representadas nos cortes A-A e B-B da prancha DA AC 78 deverão ser mantidas, com veios direcionadores internos nos cotovelos.

As transições e as reduções deverão acompanhar o escalonamento de seções da rede, de 120 x 90 cm até 10 x 45 cm, com ângulo suave e sem mudança brusca de área.

Cada ramal de grelha deverá ser dotado de captores, conforme a nota 3 da prancha DA AC 57, assegurada a repartição da vazão entre o tronco e os ramais.

As ligações entre a rede e os equipamentos deverão ser executadas por conexão flexível de lona, de modo a impedir a transmissão de vibração aos dutos e à estrutura.

ESTANQUEIDADE

A rede deverá ser executada de forma estanque, com vedação de todas as juntas, emendas, furações e pontos de fixação de acessórios e de suportes.

O índice de vazamento admissível e a classe de pressão da rede deverão ser definidos no projeto executivo, por não constarem das pranchas de referência [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

Os ensaios de estanqueidade deverão ser realizados antes da aplicação do revestimento e do fechamento dos forros, com registro documental dos resultados obtidos.

ISOLAMENTO E REVESTIMENTO

Os dutos de insuflamento deverão ser isolados internamente com 1" de chapa isolante termoacústica, conforme a nota 3 da prancha DA AC 24, excetuado o trecho expressamente indicado naquela prancha.

No trecho indicado sem isolamento acústico interno deverá ser aplicado isolamento térmico externo de 1/2" em poliestireno expandido, conforme a chamada da prancha DA AC 24.

Nos dutos da casa de máquinas deverão ser mantidos o isolamento interno e o isolamento externo com 12 mm de espessura, conforme as notas 2 e 3 da prancha DA AC 78.

Nos dutos do setor A/B deverá ser executado isolamento de 1/2" em lã de vidro, conforme a nota 2 da prancha DA AC 57.

O revestimento de duto com chapa isolante termoacústica de 1" constante do orçamento de referência designa esse mesmo isolamento interno de 1", e não serviço adicional a ele sobreposto.

A camada única de 1" deverá ser medida uma só vez, nos 356,289 m² de rede levantados na prancha DA AC 24, vedada a medição em duplicidade sob títulos distintos.

Eventual divergência entre a face interna fixada na nota 3 da prancha DA AC 24 e a descrição do orçamento de referência deverá ser dirimida no projeto executivo, mantido o item único [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

O isolamento em manta fixada na chapa com fita plástica deverá integrar o fornecimento e a fabricação do duto, aplicado de forma contínua e sem descontinuidade nas emendas.

Os materiais aplicados na face interna deverão ser incombustíveis ou de baixa propagação superficial de chama e não deverão desprender fibras ou partículas para a corrente de ar.

As características dos materiais de isolamento e de revestimento aplicados na rede deverão observar integralmente a especificação de isolamento térmico e acústico deste caderno técnico.

SUPORTAÇÃO E FIXAÇÃO

A rede deverá ser sustentada por sistema de suportação metálico com tratamento anticorrosivo, dimensionado para o peso do duto, do isolamento, do revestimento e das cargas de montagem.

O espaçamento entre suportes e o tipo de fixação à estrutura existente deverão ser definidos no projeto executivo, por não constarem das pranchas de referência [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

O sistema de suportação deverá ser fornecido completo e composto, no mínimo, pelos seguintes elementos:

• Perfis metálicos galvanizados de sustentação;

• Barras roscadas galvanizadas;

• Cantoneiras ou berços de apoio;

• Chumbadores metálicos;

• Porcas sextavadas, arruelas lisas e arruelas de pressão zincadas;

• Elementos elásticos ou coxins antivibratórios, quando aplicável.

Os suportes não deverão interromper o isolamento nem transmitir vibração à estrutura do teatro, admitindo-se berços contínuos nos trechos revestidos.

ACESSOS PARA INSPEÇÃO

Deverão ser previstas portas de visita nos trechos que abriguem dampers corta-fogo, dampers de regulagem e veios direcionadores, de modo a permitir a inspeção, o ensaio e a higienização da rede.

A quantidade, a dimensão e a localização das portas de visita deverão ser definidas no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

2.4 Durabilidade e Condições Ambientais

Os dutos deverão apresentar resistência mecânica adequada aos esforços decorrentes da fabricação, do transporte, da montagem e da operação, com proteção contra corrosão compatível com o ambiente de instalação.

Os cortes e as furações executados em obra deverão receber tratamento anticorrosivo à base de zinco, de modo a restabelecer a proteção original da chapa.

Os dutos deverão ser transportados, armazenados e manuseados de forma a preservar a geometria das seções e o revestimento metálico, protegidos de umidade, poeira e impactos.

Fabricantes

Deverão ser utilizados materiais das marcas ArcelorMittal, CSN, Usiminas, Gerdau, Ternium ou equivalente técnico homologado.

Critérios de medição

Por metro quadrado de duto efetivamente instalado.

Normas

ABNT NBR 16401-1:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das instalações.

Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 – Qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados.

Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA – Padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

ABNT NBR 7008-1 – Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente – Parte 1: Requisitos.

ABNT NBR 6323:2025 – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço-carbono e ferro fundido – Requisitos.

ABNT NBR 15848:2024 – Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Procedimentos e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interno.

ABNT NBR 9442:2024 – Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante.

SMACNA – HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible, 4ª edição (2020), de aplicação complementar e subsidiária às normas ABNT.

3. Isolamentos Térmico e Acústico de Dutos

3.1 Considerações Gerais e Aplicação

O componente especificado consiste em sistema de isolamento térmico e acústico aplicado à rede de dutos de ar condicionado, destinado a reduzir as trocas de calor, a condensação superficial e a transmissão de ruído aos ambientes atendidos.

Os isolamentos deverão ser executados nos dutos de insuflamento e de retorno, nos elementos absorvedores de som e nos acessórios internos indicados nas pranchas DA AC 24, DA AC 57 e DA AC 78.

O levantamento quantitativo de 356,289 m² corresponde à rede da prancha DA AC 24, e os requisitos técnicos desta especificação deverão ser aplicados a toda a rede executada, qualquer que seja o setor.

3.2 Parâmetros Técnicos e Conformidade Normativa

Os materiais deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, apresentando as seguintes características mínimas:

• Isolamento acústico interno dos dutos de insuflamento em placa isolante termoacústica de 1", em 356,289 m², correspondente ao revestimento de duto de 1" do orçamento de referência;

• Isolamento térmico externo em poliestireno expandido, espessura de 1/2", no trecho sem isolamento acústico interno;

• Isolamento dos dutos do subsolo, setor A/B, em lã de vidro, espessura de 1/2";

• Isolamento externo dos dutos da casa de máquinas com 12 mm de espessura;

• Manta isolante aplicada sobre a chapa do duto e fixada com fita plástica;

• Placa isolante termoacústica para absorção de som, espessura de 2", em 14,40 m²;

• Distância livre de 4" entre as placas do elemento absorvedor de som;

• Revestimento em feltro das veias, dos captores, dos registros e da divisão indicados em projeto.

Os isolantes deverão ser classificados como materiais de baixa propagação superficial de chama, com comprovação por ensaio em laboratório acreditado, em razão da ocupação do teatro por público.

Os valores mínimos de condutividade térmica, de densidade e de coeficiente de absorção sonora deverão atender aos limites definidos pelo projetista executivo, indicados como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

3.3 Aspectos Construtivos e Mecânicos

As placas isolantes termoacústicas deverão ser aplicadas sobre a chapa do duto, em superfície previamente limpa, seca e isenta de óleo, ferrugem ou partículas soltas.

As placas deverão ser assentadas justapostas, sem interrupção do isolamento nas emendas, nas transições de seção e nas travessias de parede.

A manta isolante deverá ser fixada na chapa do duto com fita plástica, em toda a área desenvolvida da rede, sem trechos descobertos nem sobreposições soltas.

A camada de 1" em chapa isolante termoacústica deverá ser aplicada na face interna dos dutos de insuflamento, em camada única, conforme a nota 3 da prancha DA AC 24.

Essa camada única deverá ser medida uma só vez, nos 356,289 m² levantados, sendo vedado o desdobramento do isolamento interno e do revestimento de duto em dois itens de medição.

APLICAÇÃO POR TRECHO

A espessura e o material do isolamento deverão observar o trecho e o setor correspondentes da rede, conforme discriminado nas pranchas do projeto:

• Dutos de insuflamento do teatro, com isolamento interno de 1" em placa isolante termoacústica, exceto no trecho indicado em projeto;

• Trecho sem isolamento acústico interno, com isolamento térmico externo de 1/2" em poliestireno expandido;

• Dutos do subsolo, setor A/B, com isolamento de 1/2" em lã de vidro;

• Dutos da casa de máquinas, com isolamento interno e isolamento externo de 12 mm de espessura.

O material do isolamento externo de 12 mm indicado na nota 3 da prancha DA AC 78, ilegível no documento original, deverá ser definido no projeto executivo, item indicado como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

A lã de vidro deverá ser fornecida em manta com face revestida, de modo a impedir o desprendimento de fibras para o fluxo de ar.

O poliestireno expandido deverá ser aplicado em placas justapostas, com juntas seladas e proteção mecânica compatível com o ambiente de instalação.

ABSORVEDORES DE SOM

Os elementos absorvedores de som deverão ser executados na saída dos condicionadores com placas isolantes termoacústicas de 2", montadas em paralelo.

As placas deverão ser montadas com distância livre de 4" entre si, conforme a chamada da prancha DA AC 24, sem obstrução da seção livre do duto.

Os conjuntos absorvedores deverão observar as dimensões e as quantidades de placas correspondentes a cada condicionador do teatro, conforme discriminado:

• Absorvedor do condicionador VS-15, com 150 x 90 cm, em 4 placas, totalizando 5,40 m²;

• Absorvedor do condicionador VS-30, com 250 x 90 cm, em 4 placas, totalizando 9,00 m².

O sistema de fixação das placas de 2" deverá ser detalhado no projeto executivo, com definição de suportes, de espaçamentos e de elementos de travamento, item indicado como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

REVESTIMENTO EM FELTRO

O feltro deverá revestir os elementos internos de direcionamento e de regulagem do ar indicados na prancha DA AC 24, no mínimo os seguintes:

• Veias direcionadoras dos joelhos retos;

• Captores da grelha contínua de insuflamento;

• Registros de regulagem;

• Divisão interna da câmara acústica.

A espessura, a densidade e o processo de colagem do feltro deverão ser definidos no projeto executivo, com indicação do adesivo compatível com o substrato, item indicado como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

Todas as superfícies isoladas deverão apresentar acabamento uniforme, livre de oxidação, rebarbas, trincas ou deformações, com bordas protegidas contra o desprendimento de material.

3.4 Durabilidade e Condições Ambientais

Os materiais isolantes deverão apresentar estabilidade dimensional, resistência à umidade e resistência ao desenvolvimento de fungos e bactérias, compatíveis com o ambiente de instalação.

Os isolamentos deverão manter a integridade mecânica sob a vibração e a velocidade do ar de operação, sem desprendimento de partículas para o fluxo de ar insuflado.

Fabricantes

Deverão ser utilizados materiais das marcas Isover, Knauf Insulation, Eucatex, Owens Corning, Termotécnica ou equivalente técnico homologado.

Critérios de medição

Por metro quadrado de isolamento e de placa absorvedora de som efetivamente instalados.

Normas

ABNT NBR 16401-1:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das instalações.

Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 – Qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados.

Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA – Padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

ABNT NBR 15848:2024 – Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Procedimentos e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interno.

ABNT NBR 10152:2017 – Acústica – Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações.

ABNT NBR 9442:2024 – Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante.

ABNT NBR 11752:2016 – Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na construção civil e refrigeração industrial – Especificação.

4. Grelhas, Difusores e Registros

4.1 Considerações Gerais e Aplicação

O componente especificado consiste em grelhas de insuflamento, grelhas de retorno, difusores e registros de regulagem de ar, destinados à distribuição, ao retorno e ao controle das vazões de ar tratado nos ambientes atendidos pela instalação.

O conjunto deverá ser compatível com as seções dos dutos, com o forro e com as superfícies de embutimento indicadas em projeto, de modo a assegurar distribuição uniforme do ar, regulagem simples e manutenção acessível.

A especificação aplica-se aos terminais de ar indicados nas pranchas DA AC 24 e DA AC 57, tanto no auditório quanto nos ambientes do subsolo do setor A/B atendidos pelo condicionador da casa de máquinas.

4.2 Parâmetros Técnicos e Conformidade Normativa

Os materiais deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, apresentando as seguintes características mínimas:

• Grelhas de insuflamento de ar, de dupla deflexão, em alumínio anodizado, nas dimensões de 72" x 6";

• Grelhas de retorno, com registro de regulagem incorporado, em alumínio anodizado, nas dimensões indicadas nas pranchas como 150 x 70 e 150 x 120;

• Grelhas contínuas de insuflamento com altura de 6", formadas por módulos justapostos;

• Trecho de grelha contínua de insuflamento com altura de 8";

• Grelhas de insuflamento e de retorno nas dimensões de 18" x 6", 15" x 12", 12" x 6" e 9" x 6";

• Difusores de ar de 40 x 40 cm, em alumínio, com acabamento anodizado;

• Grelhas de ar de 40 x 40 cm, em alumínio, com acabamento anodizado;

• Registro de regulagem manual, de lâminas opostas, de 50 x 40 cm;

• Registros de ar manuais nas posições de entrada e de saída do condicionador;

• Registro de controle com punho decorativo;

• Captores em cada ramal de grelha;

• Corpo, moldura e aletas em alumínio, com acabamento anodizado;

• Aletas de deflexão ajustáveis individualmente nas grelhas de insuflamento;

• Guarnição de vedação, elementos de fixação e parafusos com tratamento anticorrosivo;

• Vazão, alcance de jato, nível de pressão sonora e perda de carga de cada terminal conforme os valores mínimos definidos pelo projetista executivo, indicados como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Cor e tipo de acabamento superficial conforme definição do projeto executivo, indicados como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

4.3 Aspectos Construtivos e Mecânicos

Os terminais deverão ser instalados nas bocas, derivações e extremidades de dutos indicadas nas pranchas DA AC 24 e DA AC 57, em posição compatível com o forro, a parede ou o duto de embutimento.

As grelhas e os difusores deverão ser fabricados em alumínio, com moldura perimetral de aba plana e cantos esquadrejados, livres de oxidação, rebarbas, trincas ou deformações.

GRELHAS DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO

As grelhas de insuflamento deverão ser de dupla deflexão, com aletas frontais e posteriores ajustáveis individualmente, de modo a permitir o direcionamento horizontal e vertical do jato de ar insuflado.

As grelhas de retorno deverão ser fornecidas com registro de regulagem incorporado, acionável pela face frontal, sem necessidade de remoção do conjunto instalado.

As grelhas de 18" x 6", 15" x 12", 12" x 6" e 9" x 6" deverão pertencer a um mesmo modelo e a uma mesma linha de fabricação, conforme a nota 1 da prancha DA AC 57.

A nota 4 da prancha DA AC 24 estabelece que as medidas dos dutos são expressas em centímetros e as das grelhas, em polegadas.

As grelhas de retorno cotadas como 150 x 70 e 150 x 120 deverão ter as dimensões finais confirmadas no projeto executivo, uma vez que a leitura em polegadas conduz a dimensões inverossímeis, indicadas como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

A quantidade e a localização definitivas dos difusores e das grelhas de 40 x 40 cm deverão ser fixadas no projeto executivo, em função das áreas e das vazões de cada ambiente, indicadas como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

O retorno de ar de parte dos ambientes do setor A/B deverá ser feito pelo forro falso, conforme indicado na prancha DA AC 57, com as grelhas de retorno instaladas no plano do forro.

O aerofuso falso indicado no corte BB' da prancha DA AC 57 deverá ser executado como elemento cego, sem passagem de ar, com face e acabamento idênticos aos dos demais terminais do mesmo forro.

GRELHAS CONTÍNUAS DE INSUFLAMENTO

As grelhas contínuas de insuflamento do auditório deverão ser executadas em módulos justapostos com altura de 6", de modo a formar linha contínua ao longo do duto que acompanha a inclinação da plateia.

O conjunto deverá ser fornecido com captores e veias deflectoras internas revestidos com feltro, conforme o detalhe B da prancha DA AC 24, destinados à uniformização da vazão ao longo do comprimento.

Os módulos das grelhas contínuas deverão ser alinhados entre si, com juntas de topo sem degrau perceptível e com continuidade do plano de face ao longo de todo o trecho.

Não deverá ser executado forro falso sobre as grelhas contínuas de insuflamento, em toda a extensão indicada na prancha DA AC 24, conforme a nota 5 daquela prancha.

O trecho de grelha contínua com altura de 8" indicado na prancha DA AC 24 deverá ter extensão e localização confirmadas no projeto executivo, indicadas como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

REGISTROS E CAPTORES

Os registros de regulagem manual deverão ser do tipo de lâminas opostas, com acionamento manual e dispositivo de travamento que mantenha a posição ajustada durante a operação.

O registro de regulagem manual de 50 x 40 cm deverá ser instalado junto ao condicionador da casa de máquinas, na posição indicada na prancha DA AC 24.

O registro de controle indicado em planta deverá ser fornecido com punho decorativo, compatível com o acabamento do ambiente onde estiver instalado.

Os registros de ar manuais deverão ser instalados na entrada e na saída do condicionador, conforme o detalhe da casa de máquinas da prancha DA AC 57.

Deverá ser instalado captor em cada ramal de grelha, conforme a nota 3 da prancha DA AC 57, destinado ao balanceamento das vazões dos ramais de derivação.

Os registros e as veias identificados nas pranchas como cobertos com feltro deverão receber revestimento de feltro, destinado à atenuação do ruído de passagem do ar.

COMPONENTES E FIXAÇÃO

Cada terminal deverá ser fornecido completo e composto, no mínimo, pelos seguintes elementos:

• Moldura perimetral em alumínio;

• Aletas de deflexão em alumínio;

• Registro de regulagem de lâminas opostas, quando aplicável;

• Captor de derivação no ramal de alimentação, quando aplicável;

• Guarnição de vedação entre a moldura e a superfície de embutimento;

• Elementos de fixação ocultos;

• Parafusos e buchas com tratamento anticorrosivo.

A fixação deverá permitir a remoção do terminal para limpeza e manutenção, sem danos ao acabamento do forro, da parede ou do duto de embutimento.

Todos os componentes metálicos deverão possuir tratamento anticorrosivo compatível com o ambiente de instalação.

ACABAMENTO

O acabamento deverá ser anodizado e uniforme, isento de manchas, riscos e diferenças de tonalidade entre peças instaladas em um mesmo ambiente.

Onde for adotada pintura, esta deverá ser eletrostática a pó, aplicada sobre tratamento prévio da superfície, na cor a ser confirmada no projeto executivo, indicada como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

4.4 Durabilidade e Condições Ambientais

Os terminais deverão apresentar resistência mecânica e proteção contra corrosão compatíveis com o ambiente de instalação, com estabilidade dimensional e ausência de vibração e de ruído nas vazões previstas em projeto.

O acabamento anodizado deverá manter aderência e uniformidade após limpeza periódica com produtos neutros, sem desprendimento de camada, alteração de cor ou formação de pontos de corrosão.

Os terminais deverão permitir a higienização periódica prevista para o sistema, com desmontagem e remontagem sem deformação da moldura, das aletas ou dos elementos de fixação.

Fabricantes

Deverão ser utilizados materiais das marcas Waterloo, Trox, Multivac, Veneza, Tropical ou equivalente técnico homologado.

Critérios de medição

Por unidade efetivamente instalada.

Normas

ABNT NBR 16401-1:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das instalações.

ABNT NBR 16401-2:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.

Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 – Qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados.

Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA – Padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

ABNT NBR 14679:2012 – Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de serviços de higienização.

ABNT NBR 10152:2017 – Acústica – Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações.

ABNT NBR 12609:2022 – Alumínio e suas ligas – Tratamento de superfície – Requisitos para anodização para fins arquitetônicos.

5. Dampers e Venezianas de Ar Exterior

5.1 Considerações Gerais e Aplicação

O componente especificado consiste em conjunto de dampers e venezianas de ar exterior, destinado ao controle da vazão de ar, ao balanceamento da rede de dutos e à tomada de ar exterior.

O conjunto deverá assegurar ainda o seccionamento automático dos dutos em situação de incêndio e a regulagem individual da vazão de cada ramal servido pela rede.

O conjunto deverá ser fornecido completo e composto, no mínimo, pelos seguintes elementos:

• Dampers de regulagem manual com lâminas opostas, um deles revestido com feltro;

• Dampers corta-fogo com acionamento automático por elemento fusível e chave fim de curso;

• Dampers automáticos com controle de volume comandados por termostato de ambiente;

• Venezianas de ar exterior com registro acoplado;

• Veneziana automática com lâminas móveis.

A especificação deverá ser aplicada aos dampers e às venezianas indicados nas pranchas DA AC 24, DA AC 57 e DA AC 78, tanto no fornecimento novo quanto na recomposição das unidades existentes.

A remoção da veneziana de ar exterior existente de 100 x 100 cm e a colocação da unidade nova deverão ser confirmadas quanto à inclusão no escopo contratado [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

5.2 Parâmetros Técnicos e Conformidade Normativa

Os materiais deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, apresentando as seguintes características mínimas:

• Registro de regulagem manual, de lâminas opostas, de 50 x 40 cm, conforme a cota da prancha DA AC 24;

• Damper de regulagem manual, de lâminas opostas, medindo em torno de 650 x 300 mm, conforme o código de referência orçamentária EMOP 18.034.0234-A;

• Damper de regulagem manual revestido com feltro, conforme indicado na prancha DA AC 24;

• Damper corta-fogo medindo 1.000 x 500 mm, conforme o código de referência orçamentária EMOP 18.034.0220-A, com acionamento automático pela ação de elemento fusível;

• Elemento fusível de disparo com certificação emitida por organismo de certificação acreditado, com rompimento em 72 °C ou 141 °C;

• Chave fim de curso incorporada ao damper corta-fogo;

• Damper automático com controle de volume, comandado por termostato de ambiente;

• Veneziana de ar exterior de 100 x 100 cm com registro acoplado;

• Veneziana de ar exterior com 0,106 m² de área livre e registro acoplado;

• Veneziana automática de 40 x 48 cm;

• Material e espessura de chapa da moldura e das lâminas definidos no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Vazão de ar e perda de carga admissível de cada elemento definidas no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Tempo requerido de resistência ao fogo do damper corta-fogo definido no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Tensão de alimentação e de comando dos elementos automáticos definidas no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Acabamento uniforme, livre de oxidação, rebarbas, trincas ou deformações.

5.3 Aspectos Construtivos e Mecânicos

Os dampers e as venezianas deverão ser instalados nas posições indicadas nas pranchas do projeto, com acesso permanente para operação, inspeção e manutenção dos mecanismos de acionamento.

A montagem deverá assegurar o alinhamento das lâminas, a vedação perimetral entre o quadro e o duto ou o vão de alvenaria e o livre curso do mecanismo de acionamento.

DAMPER DE REGULAGEM MANUAL

Os dampers de regulagem manual deverão possuir lâminas opostas com acoplamento que assegure movimento simultâneo e regulagem contínua entre as posições totalmente aberta e totalmente fechada.

O acionamento deverá ser feito por dispositivo externo com trava de posição e indicação visível da abertura das lâminas, acessível após a conclusão da instalação.

Os dampers de regulagem manual deverão ser instalados na casa de máquinas e na rede de dutos, nas posições indicadas nas pranchas DA AC 24 e DA AC 57.

Um dos dampers de regulagem manual deverá ser revestido com feltro, conforme indicado na prancha DA AC 24, com espessura e processo de colagem definidos no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

O registro de controle com punho decorativo indicado na planta da prancha DA AC 24 deverá ser fornecido com punho de acabamento aparente, compatível com o ambiente de instalação.

DAMPER CORTA-FOGO

O damper corta-fogo deverá medir 1.000 x 500 mm, conforme o código de referência orçamentária, e possuir acionamento automático por elemento fusível, com fechamento integral da seção do duto.

O elemento fusível deverá possuir certificação emitida por organismo de certificação acreditado, com rompimento em 72 °C ou 141 °C, conforme definição do projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

A chave fim de curso deverá sinalizar a posição fechada do damper e permitir a interligação com o comando dos equipamentos e com o sistema de detecção e alarme de incêndio.

A instalação deverá ocorrer nas travessias de paredes e divisórias com função de compartimentação, nas posições indicadas na prancha DA AC 24.

A previsão de porta de inspeção junto a cada damper corta-fogo, destinada à verificação e ao rearme do elemento fusível, deverá ser definida no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

Deverão ser fornecidos e instalados dois dampers corta-fogo com essas características, cuja especificação final deverá ser ratificada pelo projetista executivo antes da aquisição [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

DAMPERS AUTOMÁTICOS COM CONTROLE DE VOLUME

Os dampers automáticos com controle de volume deverão ser instalados nos dutos identificados pelas letras A e B, nas posições indicadas na prancha DA AC 57.

O comando deverá ser feito por termostatos de ambiente instalados na sala de reuniões e no gabinete do diretor, um para cada damper automático, conforme a nota 1 da prancha DA AC 57.

Cada damper automático deverá possuir lâminas acionadas por atuador, com curso completo entre as posições aberta e fechada, em resposta ao sinal do termostato correspondente.

A designação comercial de atuador constante do projeto original não constitui referência de fornecimento nem restringe a marca do equipamento a ser fornecido.

O atuador deverá ser definido por requisitos de desempenho no projeto executivo, com torque, tempo de curso e posição de falha compatíveis com o damper servido [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

A fiação de comando deverá ser executada em circuito independente, com condutores protegidos mecanicamente em todo o percurso entre o termostato e o atuador.

Os captores previstos em cada ramal de grelha deverão permitir a regulagem individual da vazão e a manutenção do balanceamento da rede, conforme a nota 3 da prancha DA AC 57.

VENEZIANAS DE AR EXTERIOR

As venezianas de ar exterior deverão ser instaladas nas paredes das casas de máquinas, para tomada do ar exterior necessário à renovação e ao balanceamento do sistema.

As venezianas deverão ser fornecidas nas dimensões indicadas no projeto, conforme a seguinte distribuição:

• Veneziana de ar exterior de 100 x 100 cm com registro acoplado, na casa de máquinas indicada na prancha DA AC 24;

• Veneziana de ar exterior com 0,106 m² de área livre e registro acoplado, na casa de máquinas do subsolo, setor A/B, indicada na prancha DA AC 57;

• Veneziana automática de 40 x 48 cm, indicada nos cortes A-A e B-B da prancha DA AC 78.

O registro acoplado a cada veneziana deverá permitir a regulagem da vazão de ar exterior admitida e o bloqueio do vão com o sistema fora de operação.

A veneziana automática de 40 x 48 cm deverá possuir lâminas móveis de acionamento automático, cujo princípio de atuação deverá ser definido no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

A fixação ao vão de alvenaria deverá ser feita por contramarco ou por chumbadores, com vedação perimetral que impeça a infiltração de água e a passagem de ar pelas frestas.

5.4 Durabilidade e Condições Ambientais

Todos os componentes metálicos deverão possuir tratamento anticorrosivo compatível com o ambiente de instalação, com galvanização por imersão a quente ou proteção equivalente nas peças expostas às intempéries.

Os componentes deverão apresentar resistência mecânica aos esforços de instalação e de operação, sem empenamento das lâminas, travamento do mecanismo de acionamento ou perda de vedação.

Fabricantes

Deverão ser utilizados materiais das marcas Trox, Veneza, Mekar, Tosi, Multivac ou equivalente técnico homologado.

Critérios de medição

Por unidade efetivamente instalada.

Normas

ABNT NBR 16401-1:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das instalações.

Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 – Qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados.

Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA – Padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

ABNT NBR 14432:2001 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento.

ABNT NBR 6479:2024 – Portas e vedadores – Ensaio de resistência ao fogo.

ABNT NBR 9442:2024 – Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante.

ABNT NBR 6323:2025 – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço-carbono e ferro fundido – Requisitos.

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão.

6. Rede Hidráulica, Drenagem e Acessórios

6.1 Considerações Gerais e Aplicação

O componente especificado consiste na rede hidráulica de água gelada e na rede de drenagem de condensado dos condicionadores de ar, com os respectivos acessórios de manobra, inspeção e fixação.

A rede de água gelada deverá atender aos condicionadores da casa de máquinas indicados na prancha DA AC 57, com alimentação, retorno, controle de vazão e acessórios de manobra.

A rede de drenagem de condensado deverá atender aos condicionadores indicados nas pranchas DA AC 57 e DA AC 78, com ponto de dreno independente para cada equipamento.

6.2 Parâmetros Técnicos e Conformidade Normativa

Os materiais deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, apresentando as seguintes características mínimas:

• Diâmetro nominal da tubulação de água gelada de Ø 1 1/2", conforme a ligação de água gelada indicada na prancha DA AC 57;

• Material da tubulação de água gelada definido no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Pressão de trabalho da rede de água gelada definida no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Vazão de água gelada por condicionador definida no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Uma válvula gaveta na alimentação de água gelada de cada condicionador;

• Uma válvula globo no ramal de by-pass;

• Uma válvula globo na prumada de retorno;

• Uma válvula de três vias no retorno de cada condicionador;

• Diâmetro nominal da tubulação de dreno de Ø 3/4";

• Tubulação de dreno executada em PVC;

• Um ponto de dreno independente por condicionador;

• Ralo com sifão para o dreno da máquina na casa de máquinas da prancha DA AC 57;

• Lançamento do dreno na calha da cobertura, conforme o corte B-B da prancha DA AC 78;

• Necessidade, tipo e espessura do isolamento térmico da tubulação de água gelada definidos no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

6.3 Aspectos Construtivos e Mecânicos

A ligação de água gelada de cada condicionador deverá ser executada conforme o detalhe nº 1 da prancha DA AC 57, com a sequência de válvulas ali indicada.

A tubulação deverá ser apoiada em suportes que impeçam a transmissão de esforços aos bocais de ligação dos condicionadores e que admitam a dilatação térmica dos trechos retos.

CONJUNTO DE VÁLVULAS DA LIGAÇÃO TÍPICA

Cada condicionador deverá receber conjunto de válvulas conforme o detalhe típico de ligação de água da prancha DA AC 57, composto, no mínimo, pelos seguintes elementos:

• Válvula gaveta na alimentação de água gelada;

• Válvula globo no ramal de by-pass;

• Válvula globo na prumada de retorno;

• Válvula de três vias no retorno do condicionador;

• Uniões ou flanges de desmontagem junto aos bocais de ligação do equipamento, de modo a permitir a sua remoção sem corte da tubulação.

DRENAGEM DE CONDENSADO

A rede de dreno de cada condicionador deverá ser executada em tubo de PVC de Ø 3/4", conforme a planta de construção da casa de máquinas da prancha DA AC 78.

A tubulação de dreno deverá ser instalada com declividade contínua no sentido do escoamento, de valor mínimo definido no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA], sem trechos em nível ou em contrapressão.

Na casa de máquinas da prancha DA AC 57, o dreno de cada condicionador deverá ser lançado em ralo com sifão, conforme indicado naquela prancha.

Na casa de máquinas da prancha DA AC 78, a tubulação de dreno deverá descer junto à alvenaria e ser lançada na calha da cobertura, conforme o corte B-B daquela prancha.

A drenagem de condensado deverá ser composta, no mínimo, pelos seguintes elementos:

• Tubulação de dreno em PVC de Ø 3/4";

• Um ponto de dreno independente por condicionador;

• Ralo com sifão para o dreno da máquina, na casa de máquinas indicada na prancha DA AC 57;

• Lançamento na calha da cobertura, no ponto indicado no corte B-B da prancha DA AC 78;

• Peças de inspeção e limpeza nas mudanças de direção;

• Suportes de fixação da tubulação à alvenaria, com espaçamento compatível com o diâmetro empregado.

ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA

O projeto base não define isolamento térmico para a tubulação de água gelada, cuja necessidade, tipo e espessura deverão ser definidos no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

Caso o projeto executivo determine a aplicação de isolamento térmico, este deverá ser contínuo e abranger conexões, válvulas e acessórios, com proteção adequada contra a condensação superficial.

Os suportes deverão ser executados com calços rígidos que impeçam o esmagamento do isolamento aplicado e a interrupção de sua continuidade ao longo da tubulação.

ENSAIO DE ESTANQUEIDADE

A rede de água gelada deverá ser submetida a ensaio de estanqueidade antes da aplicação de qualquer revestimento e do fechamento de forros, shafts e alvenarias.

O ensaio deverá ser executado sob pressão de prova e tempo de duração definidos no projeto executivo [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA], sem queda de pressão e sem vazamento em juntas, conexões ou válvulas.

A rede de dreno deverá ser verificada por lançamento de água em cada equipamento, com comprovação do escoamento pleno e da ausência de retorno de água pela tubulação.

Após a conclusão dos ensaios, as redes deverão ser lavadas e drenadas, de modo que se apresentem livres de oxidação, rebarbas, trincas, deformações ou resíduos de execução.

6.4 Durabilidade e Condições Ambientais

Os componentes deverão apresentar resistência mecânica e proteção contra corrosão compatíveis com a presença permanente de umidade junto aos drenos, aos ralos e à tubulação de água gelada.

Os suportes, as fixações e os acessórios metálicos deverão receber tratamento anticorrosivo compatível com a vida útil prevista para a instalação e com as condições de exposição da casa de máquinas.

Fabricantes

Deverão ser utilizados materiais das marcas Tigre, Amanco Wavin, Krona, Danfoss, Belimo ou equivalente técnico homologado.

Critérios de medição

Por metro linear de tubulação efetivamente instalada e por unidade de válvula, ralo ou peça de inspeção efetivamente instalada.

Normas

ABNT NBR 16401-1:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das instalações.

ABNT NBR 5626:2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, operação e manutenção.

ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento.

ABNT NBR 5688:2018 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Tubos e conexões de PVC-U – Requisitos.

ABNT NBR 5580 – Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos – Especificação.

7. Aberturas, Casa de Máquinas e Serviços Correlatos

7.1 Considerações Gerais e Aplicação

O componente especificado consiste no conjunto de aberturas de ventilação, elementos de fechamento e compartimentação da casa de máquinas e serviços correlatos de apoio à execução da obra.

O conjunto deverá permitir a admissão e o escape de ar da casa de máquinas, o acesso aos equipamentos e a execução da reforma da rede de dutos com preservação dos elementos existentes do teatro.

Os serviços objeto desta especificação deverão abranger os elementos de ventilação, de acesso e de apoio à execução relacionados a seguir:

• Aberturas de ventilação em alvenaria, providas de grade;

• Porta de acesso à casa de máquinas e porta de grade para admissão de ar ao condensador;

• Plenums existentes e plenum situado sobre o condicionador;

• Divisória interna da casa de máquinas;

• Proteção prévia de poltronas, móveis e pisos;

• Remoção da rede de dutos existente e remoção cuidadosa dos painéis acústicos;

• Meios auxiliares de acesso para os serviços em altura;

• Limpeza geral e retirada do entulho da obra.

7.2 Parâmetros Técnicos e Conformidade Normativa

Os materiais deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, apresentando as seguintes características mínimas:

• Furo em parede, com soleira a 50 cm do piso e vão de 120 x 90 cm, provido de grade;

• Furo em parede, com soleira a 50 cm do piso e vão de 200 x 60 cm, provido de grade;

• Porta de grade para admissão de ar ao condensador, com dimensões definidas no projeto executivo, indicadas como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA];

• Porta de acesso à casa de máquinas do subsolo, setor A/B, com vão de 170 x 210 cm, conforme a prancha DA AC 57;

• Vãos de porta da casa de máquinas da prancha DA AC 78, de 60 x 210 cm, 80 x 210 cm e 120 x 210 cm;

• Plenum existente de 105 x 88 x 295 cm, mantido no local;

• Plenum situado sobre o condicionador, com altura de 80 cm;

• Plenum de insuflamento isolado internamente com placa isolante termoacústica de 2";

• Divisória em compensado ou similar, conforme a nota 5 da prancha DA AC 78;

• Remoção manual de rede de dutos em 128,81 m;

• Remoção cuidadosa e recolocação de painéis acústicos em 121 m²;

• Proteção de poltronas e móveis com lona de polietileno de 0,20 mm de espessura, em 199,25 m²;

• Limpeza geral de 199,25 m²;

• Torre-andaime tubular sobre rodízios, com módulos de 1,50 m de comprimento e 6,00 m de altura;

• Passarela metálica perfurada de 1,50 x 1,50 m;

• Retirada de entulho em caçamba metálica tipo container de 5 m³.

7.3 Aspectos Construtivos e Mecânicos

As aberturas de ventilação deverão ser executadas na alvenaria existente, com soleira a 50 cm do piso, conforme indicado na prancha DA AC 78, inclusive arremate e recomposição do revestimento.

A execução dos furos deverá ser precedida de verificação da função estrutural da parede, com adoção dos reforços definidos no projeto executivo em caso de interferência com elementos resistentes.

ABERTURAS E GRADES DE VENTILAÇÃO

Cada abertura deverá receber grade de fechamento fixada à alvenaria, com material, tipo de aleta e acabamento definidos no projeto executivo, indicados como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

A grade deverá impedir a entrada de água de chuva na casa de máquinas e permitir a passagem do ar de ventilação sem obstrução significativa da área livre do vão.

A porta de grade para admissão de ar ao condensador deverá apresentar área livre compatível com a vazão de ar de condensação definida no projeto executivo, indicada como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

As grades e a porta de grade deverão permitir a limpeza periódica dos elementos de fechamento, sem necessidade de remoção das peças chumbadas na alvenaria.

ACESSO E COMPARTIMENTAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS

A porta de acesso à casa de máquinas do subsolo, setor A/B, deverá ter vão de 170 x 210 cm, conforme a prancha DA AC 57, com folhas e ferragens que permitam a passagem dos equipamentos.

Os vãos de porta da casa de máquinas representada na prancha DA AC 78 deverão ter as dimensões de 60 x 210 cm, 80 x 210 cm e 120 x 210 cm, conforme ali cotado.

A divisória interna da casa de máquinas da prancha DA AC 78 deverá ser executada em compensado ou similar, conforme a nota 5 daquela prancha, com montantes e travamentos que assegurem estabilidade e alinhamento.

O recinto dos condicionadores deverá receber tratamento acústico no teto, nas paredes e nas portas, com placa isolante termoacústica de 2", conforme indicado na prancha DA AC 24.

PLENUMS

O plenum existente, com dimensões de 105 x 88 x 295 cm, deverá ser mantido no local, conforme indicado na prancha DA AC 78, com a rede nova compatibilizada às suas dimensões.

A eventual recuperação do plenum existente, inclusive substituição de trechos danificados, deverá observar o escopo definido no projeto executivo, indicado como [A CONFIRMAR PELO PROJETISTA].

O plenum situado sobre o condicionador deverá ter altura de 80 cm, conforme o detalhe da casa de máquinas da prancha DA AC 57, com ligação de lona na saída do equipamento.

O plenum de insuflamento indicado na prancha DA AC 24 deverá ser isolado internamente com placa isolante termoacústica de 2", conforme indicado naquela prancha.

As ligações entre os plenums e os equipamentos deverão ser executadas com conexão flexível de lona, conforme indicado nas pranchas DA AC 24 e DA AC 57.

Os plenums deverão apresentar estanqueidade ao ar em todas as juntas, com selagem contínua dos encontros entre painéis, chapas e alvenaria.

PROTEÇÃO PRÉVIA E REMOÇÕES

Antes do início dos serviços, as poltronas, os móveis e os pisos da plateia e do palco deverão ser integralmente protegidos com lona de polietileno de 0,20 mm de espessura, em 199,25 m², inclusive perdas e transpasse.

Os painéis acústicos deverão ser removidos de forma cuidadosa, em 121 m², correspondentes a 25 placas de 2,20 x 2,20 m, e armazenados em local seco e protegido para posterior recolocação.

A rede de dutos existente deverá ser removida manualmente, em 128,81 m, inclusive afastamento e empilhamento do material retirado nas áreas de apoio definidas para a obra.

O material removido deverá ser transportado manualmente escada abaixo e destinado a caçamba metálica tipo container de 5 m³, com descarga em local autorizado.

Os painéis acústicos deverão ser recolocados após a conclusão da montagem da rede de dutos, com reposição das peças que apresentarem dano, empenamento ou perda de resistência.

MEIOS AUXILIARES DE ACESSO

Os serviços em altura deverão ser executados a partir de torres-andaime tubulares sobre rodízios, compatíveis com o pé-direito de 8,68 m do teatro.

As torres deverão ser montadas em módulos de 1,50 m de comprimento e 6,00 m de altura, dotadas de passarela metálica perfurada de 1,50 x 1,50 m e de guarda-corpo em todo o perímetro de trabalho.

A montagem deverá ser executada em duas etapas, com duas fileiras de 18,00 m na plateia na primeira etapa e uma fileira de 16,50 m no palco na segunda etapa.

A movimentação da passarela para a lateral, destinada à troca dos dutos, deverá abranger faixa de 5,00 m de largura por 16,50 m de comprimento.

Os rodízios deverão permanecer travados durante a execução dos serviços, e a movimentação das plataformas somente poderá ocorrer com a torre desocupada de pessoas e materiais.

PROJETO EXECUTIVO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

O projeto executivo do sistema de ar condicionado deverá ser elaborado com base no projeto básico existente e deverá abranger os 356,289 m² de rede de dutos objeto da reforma.

O projeto executivo deverá ser apresentado nos padrões de documentação técnica adotados pela contratante, com plantas, cortes, detalhes e memoriais necessários à execução da instalação.

O projeto executivo deverá compatibilizar a rede projetada com as interferências estruturais, arquitetônicas e acústicas levantadas em campo antes do início das remoções.

A execução dos serviços deverá contar com mecânico de refrigeração, com encargos complementares, durante o período de montagem, ajuste e verificação final da instalação.

LIMPEZA E ENTREGA

Ao término dos serviços deverá ser executada limpeza geral de 199,25 m², com abrangência da plateia, do palco e das áreas de circulação utilizadas na obra.

A retirada das lonas de proteção deverá ocorrer somente após a limpeza final e a remoção integral do entulho das dependências do teatro.

7.4 Durabilidade e Condições Ambientais

Os elementos metálicos de grades, portas e estruturas de sustentação deverão possuir tratamento anticorrosivo compatível com o ambiente de instalação e deverão estar livres de oxidação, rebarbas, trincas ou deformações.

Os painéis de compensado e os revestimentos acústicos deverão ser protegidos contra umidade e apresentar comportamento ao fogo compatível com a ocupação de reunião de público da edificação.

Fabricantes

Deverão ser utilizados materiais e sistemas das marcas Rohr, Mills, ULMA, PERI, SH Fôrmas ou equivalente técnico homologado.

Critérios de medição

Por unidade, metro quadrado ou metro linear efetivamente executado, conforme a unidade prevista para cada serviço.

Normas

ABNT NBR 16401-1:2024 – Instalações de condicionamento de ar – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das instalações.

Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 – Qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados.

Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA – Padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

ABNT NBR 15848:2024 – Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Procedimentos e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interno.

ABNT NBR 16280 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas – Requisitos.

ABNT NBR 14679:2012 – Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de serviços de higienização.

ABNT NBR 6323:2025 – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço-carbono e ferro fundido – Requisitos.

ABNT NBR 9077:2025 – Projeto de saídas de emergência.

ABNT NBR 10004 – Resíduos sólidos – Classificação.

ABNT NBR 12693:2021 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

NR-35 – Trabalho em Altura.