Curso de Elétrica

UERJ — Fundamentos para leitura e elaboração de projetos elétricos

Sumário

Clique com o botão direito e escolha "Atualizar campo" para gerar o sumário.

# 1. Conceitos Fundamentais de Eletricidade

O princípio básico da eletricidade é o movimento de cargas elétricas — normalmente elétrons — através de um material condutor. Esse movimento ocorre quando existe uma diferença de potencial elétrico (tensão) entre dois pontos. A eletrotécnica se apoia em quatro grandezas fundamentais: tensão (V), corrente (I), resistência (R) e potência (P).

## Tensão (V)

A tensão elétrica, medida em volts (V), é a força que impulsiona os elétrons a se moverem. Ela existe devido à diferença de potencial entre dois pontos do circuito — por exemplo, entre fase e neutro.

Uma analogia comum é a pressão da água em uma tubulação: quanto maior a pressão, maior a força para movimentar a água; da mesma forma, quanto maior a tensão, maior a força para movimentar os elétrons.

## Corrente (I)

A corrente elétrica, medida em ampères (A), é o fluxo de elétrons que percorre um condutor. Quanto maior a corrente, maior a quantidade de carga elétrica circulando por segundo nesse condutor e circuito.

## Resistência (R)

A resistência elétrica, medida em ohms (Ω), é a oposição que o material oferece à passagem da corrente. Cada material apresenta um nível de resistência diferente:

Resistência elétrica por material

| Material | Nível de resistência | Observação |
| --- | --- | --- |
| Cobre | Baixa | Excelente condutor |
| Alumínio | Baixa | Condutor |
| Borracha, vidro e plástico | Alta | Isolantes |

Essa resistência também pode aumentar quando o condutor sofre algum tipo de derivação ou emenda.

## Potência (P)

A potência elétrica, medida em watts (W), representa a quantidade de energia consumida ou fornecida por unidade de tempo. Todo equipamento que utiliza energia elétrica para realizar trabalho possui, portanto, uma potência associada.

# 2. Sistemas de Fornecimento de Energia Elétrica

O sistema de fornecimento de energia elétrica é o conjunto de instalações e equipamentos responsáveis por gerar, transmitir, distribuir e entregar energia elétrica ao consumidor de forma segura, contínua e com qualidade. Em outras palavras, é toda a infraestrutura que leva a energia desde a usina até o ponto de consumo.

## Como funciona o sistema de fornecimento

O fornecimento de energia ocorre em etapas, cada uma com uma função e uma faixa de tensão típica:

Etapas do sistema de fornecimento

| Etapa | O que ocorre | Nível de tensão típico |
| --- | --- | --- |
| Geração | A energia é produzida em usinas hidrelétricas, termelétricas, eólicas, solares, nucleares, entre outras. | — |
| Transmissão | A energia é transportada por linhas de alta tensão, reduzindo as perdas ao longo do percurso. | 69 kV, 138 kV, 230 kV, 500 kV ou superiores |
| Distribuição | Nas subestações, a tensão é reduzida para níveis de média tensão e distribuída pelas redes urbanas e rurais. | 13,8 kV, 23 kV ou 34,5 kV |
| Fornecimento ao consumidor | Transformadores de distribuição reduzem a tensão para baixa tensão, adequada a residências, comércios e pequenas indústrias. Grandes consumidores podem ser atendidos diretamente em média tensão. | 127/220 V ou 220/380 V |

◇ ESPAÇO RESERVADO PARA DIAGRAMA UNIFILAR (NBR 5410) Esquema geral do sistema de fornecimento (geração – transmissão – distribuição – consumidor)

## Tipos de sistemas de fornecimento

Os sistemas de fornecimento podem ser classificados de acordo com a quantidade de fases:

Monofásico: uma fase e um neutro, destinado a cargas de menor potência.

Bifásico: duas fases e um neutro, permitindo alimentação em duas tensões.

Trifásico: três fases e um neutro, indicado para maiores potências e para alimentação de motores trifásicos.

## Objetivos do sistema de fornecimento

Um sistema de fornecimento deve garantir:

Continuidade do serviço.

Segurança das pessoas e das instalações.

Qualidade da energia (tensão e frequência dentro dos limites estabelecidos).

Eficiência na transmissão e distribuição.

Confiabilidade no atendimento aos consumidores.

# 3. Fontes Auxiliares de Energia

## Gerador de Energia

Um gerador de energia elétrica é uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica por meio do princípio da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday em 1831. O gerador não "cria" energia: ele transforma uma forma de energia em outra. A energia mecânica pode ser fornecida por um motor a diesel, gasolina ou gás natural, ou por uma turbina hidráulica, eólica ou a vapor.

### Princípio de funcionamento

O funcionamento de um gerador baseia-se na Lei da Indução Eletromagnética de Faraday: quando um condutor se movimenta dentro de um campo magnético — ou quando o campo magnético varia em relação ao condutor — é induzida uma tensão elétrica nesse condutor.

### Aplicações — onde usar o gerador

Os geradores costumam ser usados em circuitos que não podem sofrer demora ou falta no fornecimento de energia, e em locais que não são atendidos pela rede da concessionária, tais como:

Hospitais.

Indústrias.

Data centers.

Shopping centers.

Condomínios.

Obras.

Eventos.

Sistemas de emergência.

## Nobreak x Estabilizador de Energia

Embora muitas vezes confundidos, nobreak e estabilizador cumprem funções diferentes diante de problemas na rede elétrica:

Nobreak (UPS) x Estabilizador

| Critério | Nobreak (UPS) | Estabilizador |
| --- | --- | --- |
| O que faz durante falta de energia | Mantém os equipamentos funcionando por um tempo, usando a energia armazenada nas baterias | Não fornece energia; os equipamentos desligam junto com a rede |
| Uso de bateria | Possui baterias, que assumem a alimentação quando falta a rede | Não possui bateria |
| Correção de variação de tensão | O material de referência não detalha essa função para o nobreak | Corrige pequenas variações de tensão da rede |

O nobreak possui um tempo pré-definido de autonomia sem a rede, de acordo com a capacidade de suas baterias. Comparando de forma simplificada, o nobreak funciona como uma caixa d'água: enquanto a água está entrando, ela permanece cheia; no momento em que a entrada de água para, ela vai esvaziando até acabar. Da mesma forma, a bateria do nobreak vai se descarregando até o limite da sua autonomia.

# 4. Dispositivos de Proteção

## Fusível

O fusível é um dispositivo de proteção elétrica que interrompe o circuito quando a corrente ultrapassa um valor predeterminado, protegendo os condutores e os equipamentos contra sobrecargas e curtos-circuitos.

Seu funcionamento baseia-se na fusão de um elemento metálico calibrado. Quando a corrente excede o valor nominal do fusível, esse elemento aquece pelo efeito Joule e se rompe, abrindo o circuito.

### Como funciona

O fusível é composto por um fio ou lâmina metálica de material com ponto de fusão controlado.

Em condições normais, a corrente passa pelo elemento fusível sem problemas.

Em caso de sobrecorrente:

O elemento aquece.

Quando a temperatura atinge o limite de projeto, ele se rompe.

O circuito é interrompido, protegendo a instalação.

## Disjuntores

O disjuntor é um dispositivo de proteção elétrica que interrompe automaticamente o circuito quando detecta uma corrente superior ao valor para o qual foi projetado, protegendo a instalação contra sobrecargas e curtos-circuitos.

Diferentemente do fusível, o disjuntor não precisa ser substituído após atuar: depois de eliminada a causa da falha, ele pode ser rearmado.

### Como funciona

O disjuntor possui dois mecanismos principais de atuação, que trabalham de forma complementar dentro do mesmo equipamento: a proteção térmica, contra sobrecargas, e a proteção magnética, contra curtos-circuitos.

### 1. Proteção térmica (sobrecarga)

É realizada por uma lâmina bimetálica.

Quando a corrente permanece acima da nominal por um determinado tempo, a lâmina aquece.

Ela se deforma e aciona o mecanismo de disparo.

O circuito é desligado.

Essa proteção evita o superaquecimento dos cabos e equipamentos. Como depende do acúmulo gradual de calor na lâmina, sua atuação tem retardo: quanto maior a sobrecorrente, mais rápido o disparo, mas sempre existe um tempo de resposta.

### 2. Proteção magnética (curto-circuito)

É realizada por um solenoide (eletroímã) montado no interior do disjuntor.

Quando ocorre um curto-circuito, a corrente sobe abruptamente para um valor muito acima da nominal.

O campo magnético gerado pelo solenoide se intensifica e atrai o núcleo do mecanismo de disparo.

O disjuntor abre o circuito quase instantaneamente, sem o retardo característico da proteção térmica.

Diferentemente da proteção térmica, a proteção magnética não depende do acúmulo de calor: sua resposta é quase instantânea, o que é essencial para interromper correntes de curto-circuito antes que causem danos maiores à instalação. As duas proteções atuam de forma complementar dentro do mesmo disjuntor termomagnético — a térmica cobre sobrecargas moderadas e prolongadas, e a magnética cobre curtos-circuitos de alta intensidade e curta duração.

### Classificação dos disjuntores

Os disjuntores podem ser classificados por diferentes critérios — função/aplicação, tecnologia usada para extinguir o arco elétrico e padrão de fixação no barramento. Um mesmo disjuntor pode ser descrito por mais de um desses critérios ao mesmo tempo; por isso a classificação a seguir é organizada em três tabelas separadas, uma por critério.

### Quanto à função/aplicação em baixa tensão

Disjuntores por função (baixa tensão)

| Tipo | Proteções | Aplicações típicas |
| --- | --- | --- |
| Termomagnético | Sobrecarga (disparo térmico) e curto-circuito (disparo magnético) | Circuitos de iluminação, tomadas, ar-condicionado, motores de pequeno porte |
| Diferencial Residual (RCBO) | Sobrecarga, curto-circuito e fuga de corrente (choque elétrico) | Banheiros, cozinhas, áreas externas, circuitos em que a NBR 5410 exige proteção diferencial residual |
| Caixa Moldada (MCCB) | Sobrecarga e curto-circuito, com ajustes de proteção em muitos modelos e alta capacidade de interrupção | Quadros gerais de baixa tensão, indústrias, grandes edifícios |
| Disjuntor de Potência (ACB) | Sobrecarga e curto-circuito, com capacidade de interrupção elevada (correntes de até vários milhares de ampères) | Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT), grandes instalações industriais, hospitais e shopping centers |

O ACB (Air Circuit Breaker, ou Disjuntor de Potência) extingue o arco elétrico no ar, mas é um equipamento de baixa tensão — apesar de aparecer ao lado de tecnologias mais robustas na comparação por meio de extinção do arco, ele não deve ser confundido com os disjuntores de média/alta tensão da tabela seguinte.

O disjuntor de caixa moldada (MCCB) atende, em geral, correntes mais elevadas que o termomagnético comum — a faixa exata varia por fabricante e família de produto, podendo chegar a milhares de ampères nos modelos de maior porte.

### Quanto à tecnologia de extinção do arco (média e alta tensão)

Disjuntores por tecnologia de extinção do arco

| Tipo | Como extingue o arco | Aplicações | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Óleo isolante | O óleo mineral isolante resfria e ajuda a apagar o arco formado entre os contatos; o calor do arco decompõe parte do óleo, gerando gases (principalmente hidrogênio) que contribuem para extingui-lo | Sistemas de média e alta tensão | Vantagens: boa capacidade de interrupção de correntes elevadas, excelente isolamento elétrico, tecnologia robusta e historicamente confiável. Desvantagens: exige manutenção periódica do óleo, risco de incêndio (óleo inflamável), contaminação/envelhecimento do óleo, maior porte e peso que tecnologias modernas. |
| Vácuo | O arco é extinto dentro de uma câmara a vácuo, ambiente sem partículas para sustentar a ionização | Subestações, alimentadores de média tensão, cubículos de distribuição | Alta durabilidade e baixa necessidade de manutenção |
| SF6 | Utiliza o gás hexafluoreto de enxofre (SF6) para extinguir o arco elétrico | Subestações de concessionárias, sistemas de transmissão | Excelente capacidade de interrupção; seu uso vem sendo reduzido em alguns projetos por causa do elevado potencial de aquecimento global do SF6, embora ainda seja amplamente empregado |
| Ar comprimido | Utiliza jatos de ar comprimido para extinguir o arco elétrico | Instalações antigas de alta tensão | Hoje é pouco utilizado em novos projetos |

### Quanto ao padrão de fixação no barramento

Disjuntores por padrão de fixação

| Padrão | Característica | Onde é usado |
| --- | --- | --- |
| DIN | Disjuntor modular projetado para instalação em trilho DIN (normatizado pela IEC 60715); o termo não se refere ao funcionamento do disjuntor, e sim ao padrão de fixação | Quadros de distribuição de residências, comércios e pequenas indústrias — é o tipo mais utilizado nesse segmento |
| NEMA | Disjuntor fabricado conforme os padrões da NEMA (National Electrical Manufacturers Association), entidade norte-americana; o termo está relacionado ao padrão construtivo e de instalação, não ao funcionamento | Instalações industriais e comerciais de maior porte |
| Bolt-on | Fixação ao barramento do painel por meio de parafusos, em vez do encaixe por pressão dos disjuntores plug-in, proporcionando conexão mais firme e confiável | Painéis elétricos comerciais e industriais |

## DDR (Dispositivo Diferencial Residual)

O DDR é um equipamento de proteção que detecta fugas de corrente elétrica para a terra e interrompe automaticamente o circuito, protegendo as pessoas contra choques elétricos e reduzindo o risco de incêndios por falhas de isolamento.

Na prática, o termo DDR é usado de forma genérica para designar os dispositivos diferenciais residuais. Eles podem ser de dois tipos:

IDR (Interruptor Diferencial Residual): possui apenas a função diferencial. Deve ser instalado em conjunto com um disjuntor, pois não protege contra sobrecarga nem curto-circuito.

Disjuntor Diferencial Residual (RCBO): combina em um único equipamento a proteção diferencial (fuga de corrente) e a proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

### Como o DDR funciona

O dispositivo mede continuamente a corrente que passa pelos condutores ativos (fases e neutro).

Se a corrente que entra for igual à que retorna, o circuito permanece ligado.

Se houver uma fuga de corrente para a terra, surge uma diferença entre as correntes.

Quando essa diferença ultrapassa o valor nominal (por exemplo, 30 mA), o DDR desarma o circuito rapidamente.

## IDR (Interruptor Diferencial Residual)

O IDR é a variante do DDR que possui apenas a função diferencial, sem proteção térmica nem magnética — por isso deve sempre ser instalado em conjunto com um disjuntor termomagnético.

Ele compara continuamente a corrente que entra pelo condutor fase com a corrente que retorna pelo neutro. Quando a diferença entre elas (corrente diferencial residual) ultrapassa o valor nominal do dispositivo, o IDR desarma o circuito em poucos milissegundos.

## DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos)

O DPS é um equipamento destinado a proteger instalações elétricas e equipamentos eletrônicos contra surtos de tensão transitórios, normalmente causados por descargas atmosféricas (raios) ou manobras na rede elétrica.

Esses surtos duram poucos microssegundos, mas podem atingir milhares de volts, danificando equipamentos mesmo que a instalação opere normalmente em 127 V, 220 V ou 380 V.

### Como o DPS funciona

Em condições normais, o DPS praticamente não conduz corrente. Quando ocorre um surto de tensão:

O DPS detecta a sobretensão.

Passa a conduzir uma corrente elevada por um curto período.

Desvia essa corrente para o sistema de aterramento.

Após o surto, volta ao seu estado normal.

Assim, a tensão que chega aos equipamentos é limitada a um valor seguro.

## Curvas de disparo dos disjuntores (B, C, D)

Os disjuntores termomagnéticos possuem curvas de atuação para atender diferentes tipos de carga.

Curvas de disparo B, C e D

| Curva | Atua aproximadamente entre | Aplicações |
| --- | --- | --- |
| B | 3 a 5 vezes a corrente nominal | Iluminação e cargas resistivas. |
| C | 5 a 10 vezes a corrente nominal | Uso geral, motores de pequeno porte e tomadas. |
| D | 10 a 20 vezes a corrente nominal | Motores de grande porte, transformadores e cargas com alta corrente de partida. |

# 5. Condutores Elétricos

## Classes de isolação (450/750 V e 1 kV)

Os condutores desta classe são cabos elétricos classificados de acordo com sua tensão de isolamento — ou seja, a tensão máxima para a qual sua isolação foi projetada para operar com segurança (por exemplo, 450/750 V ou 1 kV).

É importante destacar que isso não significa que o cabo irá operar nessa tensão (750 V ou 1.000 V), mas sim que sua isolação suporta essas tensões.

## PVC x Afumex (LSZH)

A escolha entre um cabo com isolação comum (PVC) e um cabo Afumex (livre de halogênios – LSZH) depende principalmente dos requisitos de segurança contra incêndio, do tipo de ocupação da edificação e das exigências do projeto e das normas.

PVC x Afumex (LSZH)

| Critério | Isolação comum (PVC) | Afumex / LSZH |
| --- | --- | --- |
| Emissão de fumaça | Fumaça mais densa na queima | Baixa emissão de fumaça (é o que dá nome ao "Low Smoke") |
| Halogênios | Contém halogênios (o PVC tem cloro na composição) | Livre de halogênios ("Zero Halogen") |
| Uso típico | Instalações elétricas convencionais, sem exigências especiais de segurança contra incêndio | Locais com exigências reforçadas de segurança contra incêndio, conforme o tipo de ocupação da edificação e o projeto |

"Afumex" é uma marca comercial da Prysmian para cabos LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Atualmente existem produtos equivalentes de outros fabricantes no mercado.

## Derivações de circuitos

As derivações dos circuitos elétricos são as conexões realizadas para alimentar um ou mais pontos a partir de um circuito principal. Elas devem ser executadas de forma a garantir continuidade elétrica, segurança mecânica e confiabilidade, seguindo os requisitos da ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

### 1. Devem ser feitas em caixas de passagem ou de derivação

As emendas e derivações devem ficar acessíveis para inspeção, manutenção e reparos. Não é permitido deixar emendas:

Embutidas na alvenaria.

Dentro de eletrodutos.

Em locais inacessíveis.

### 2. Utilizar conectores apropriados

As derivações devem ser feitas com dispositivos adequados, tais como:

Conectores de mola (ex.: WAGO).

Conectores de compressão.

Bornes.

Conectores tipo split-bolt (quando aplicável).

Luvas de emenda prensadas.

Evite emendas apenas torcidas e isoladas com fita, pois elas podem apresentar maior resistência de contato e menor confiabilidade.

### 3. Garantir bom contato elétrico

Uma derivação mal executada pode causar:

Aquecimento excessivo.

Queda de tensão.

Mau funcionamento dos equipamentos.

Risco de incêndio.

### 4. Manter a continuidade dos condutores

Os condutores devem manter suas características elétricas e mecânicas após a derivação.

O condutor de proteção (PE) deve permanecer contínuo ao longo de todo o circuito.

## Ampacidade do cabo x disjuntor

O cabo deve possuir capacidade de condução de corrente (ampacidade) igual ou superior à corrente nominal do dispositivo de proteção. A lógica central é essa: o disjuntor existe para proteger o cabo — e não o contrário.

Se o cabo suportar menos corrente do que o disjuntor permite passar, ele poderá superaquecer antes que o disjuntor atue, comprometendo a segurança da instalação.

# 6. Sistemas de Aterramento

Os tipos de aterramento são classificados conforme a forma de ligação entre a fonte de alimentação, as massas (partes metálicas dos equipamentos) e a terra. A ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão adota a classificação internacional da IEC, que divide os esquemas de aterramento em TN, TT e IT, com subdivisões.

## Sistema TN (TN-S, TN-C, TN-C-S)

No sistema TN, o neutro da fonte é diretamente aterrado e as massas da instalação são ligadas a esse ponto por meio de um condutor de proteção. Existem três configurações: TN-S, TN-C e TN-C-S.

### TN-S

O condutor de proteção (PE) e o neutro (N) são separados em toda a instalação.

◇ ESPAÇO RESERVADO PARA DIAGRAMA UNIFILAR (NBR 5410) Esquema de aterramento TN-S (neutro aterrado na origem; PE e N separados em toda a instalação).

Vantagens:

Maior segurança.

Menor interferência elétrica.

Muito utilizado em hospitais, data centers e instalações modernas.

### TN-C

O neutro e o condutor de proteção são combinados em um único condutor, chamado PEN.

◇ ESPAÇO RESERVADO PARA DIAGRAMA UNIFILAR (NBR 5410) Esquema de aterramento TN-C (neutro e condutor de proteção combinados em um único condutor PEN).

TN-C — vantagens e desvantagens

| Vantagem | Desvantagem |
| --- | --- |
| Menor quantidade de condutores. | Menor nível de segurança. |
|  | O rompimento do condutor PEN pode energizar as carcaças dos equipamentos. |

Por esse motivo, o uso do TN-C é limitado pela ABNT NBR 5410.

### TN-C-S

Parte da instalação utiliza o condutor PEN e, em determinado ponto, ele é separado em PE e N. É um sistema muito utilizado pelas concessionárias.

◇ ESPAÇO RESERVADO PARA DIAGRAMA UNIFILAR (NBR 5410) Esquema de aterramento TN-C-S (PEN da rede da concessionária é separado em PE e N no ponto de entrada da instalação).

## Sistema TT

O neutro da concessionária é aterrado na origem, e o consumidor possui um aterramento próprio e independente para as massas da instalação.

◇ ESPAÇO RESERVADO PARA DIAGRAMA UNIFILAR (NBR 5410) Esquema de aterramento TT (neutro aterrado na origem, pela concessionária; a instalação do consumidor possui haste de aterramento própria e independente).

Características:

Muito utilizado em residências e áreas rurais.

Requer, na maioria dos casos, proteção por IDR/DDR, pois a corrente de falta pode não ser suficiente para provocar a atuação rápida de um disjuntor.

## Sistema IT

No sistema IT, a fonte é isolada da terra ou ligada a ela por meio de uma alta impedância. As massas dos equipamentos são aterradas.

◇ ESPAÇO RESERVADO PARA DIAGRAMA UNIFILAR (NBR 5410) Esquema de aterramento IT (fonte isolada da terra, ou ligada a ela por alta impedância; massas dos equipamentos aterradas).

Aplicações:

Hospitais (salas cirúrgicas).

Minas.

Plataformas offshore.

Processos industriais contínuos.

Vantagem:

Na primeira falha de isolamento, o sistema normalmente continua operando, aumentando a continuidade do fornecimento.

Comparativo rápido dos esquemas de aterramento

| Esquema | Onde é mais usado | Nível de segurança |
| --- | --- | --- |
| TN-S | Hospitais, data centers e instalações modernas. | Maior segurança e menor interferência elétrica (PE e N sempre separados). |
| TN-C | Não detalhado no material original; uso limitado pela ABNT NBR 5410. | Menor nível de segurança — o rompimento do condutor PEN pode energizar as carcaças dos equipamentos. |
| TN-C-S | Muito utilizado pelas concessionárias (rede de distribuição até o ponto de entrada, onde o PEN é separado em PE e N). | Não detalhado no material original. |
| TT | Residências e áreas rurais. | Depende de proteção por IDR/DDR, pois a corrente de falta pode não ser suficiente para provocar a atuação rápida do disjuntor. |
| IT | Hospitais (salas cirúrgicas), minas, plataformas offshore e processos industriais contínuos. | Alta continuidade de operação: na primeira falha de isolamento, o sistema normalmente continua funcionando. |

## Compartilhamento de aterramento

O aterramento pode ser compartilhado quando isso não compromete a segurança da instalação e atende aos requisitos da ABNT NBR 5410 e, quando aplicável, da ABNT NBR 5419 (Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA).

### Entre o aterramento elétrico e o SPDA

É recomendado que o aterramento da instalação elétrica e o do SPDA sejam interligados, formando um único sistema de aterramento.

### Entre diversos equipamentos da mesma instalação

Todos os equipamentos metálicos de uma instalação devem ser ligados ao mesmo sistema de aterramento por meio do condutor de proteção (PE).

# 7. Infraestrutura para Múltiplas Fontes de Energia

A infraestrutura para diferentes fontes de energia (rede da concessionária, gerador, sistema fotovoltaico, UPS/nobreak, etc.) deve ser projetada como um sistema integrado de distribuição elétrica, com seletividade, segurança, coordenação de proteção e comutação adequada entre fontes, evitando paralelismos indevidos e garantindo continuidade de serviço.

A base normativa no Brasil é principalmente a ABNT NBR 5410, complementada por normas específicas como a NBR 14039 (média tensão), a NBR 16690 (sistemas fotovoltaicos) e requisitos do Corpo de Bombeiros, quando aplicável.

## Infraestrutura de cabos e eletrocalhas

Para instalações com múltiplas fontes, o projeto de infraestrutura física deve prever:

Eletrocalhas separadas para os circuitos de potência, de comando e de dados/automação.

Separação física entre cabos de corrente alternada (CA), corrente contínua (CC) e sinal.

Rotas independentes de cabeamento nos trechos onde há risco de interferência eletromagnética.

## Comutação entre fontes

A alternância entre a rede da concessionária e uma fonte alternativa (como um grupo gerador) não deve ocorrer por simples religamento de disjuntores: é necessária uma chave de transferência, manual ou automática (ATS — Automatic Transfer Switch), dedicada a essa função.

Essa chave deve possuir intertravamento mecânico e/ou elétrico que impeça, de forma positiva, o paralelismo indevido entre fontes que não foram projetadas para operar sincronizadas — ou seja, garante que apenas uma fonte esteja conectada à carga em cada instante, evitando que a rede e o gerador (ou outras fontes) permaneçam ligados simultaneamente ao mesmo barramento sem esse tratamento.

A comutação também deve ser coordenada com o projeto de aterramento do sistema, de modo a evitar que, durante ou após a transferência, existam múltiplos pontos de aterramento simultâneos indevidos — situação que comprometeria a referência de terra e a proteção contra choques elétricos.

◇ ESPAÇO RESERVADO PARA DIAGRAMA UNIFILAR (NBR 5410) Diagrama unifilar da comutação entre fontes (rede concessionária e gerador), com chave de transferência e intertravamento.

## Seletividade e coordenação de proteção

Seletividade é a capacidade de o sistema de proteção isolar apenas o trecho onde ocorreu a falta, sem interromper o restante da instalação. Em termos simples, os disjuntores devem atuar em cascata: o dispositivo de proteção mais próximo da falta é o primeiro a desarmar, enquanto os dispositivos a montante permanecem fechados.

Dessa forma, uma falta associada a uma das fontes (por exemplo, no circuito do gerador) não provoca o desligamento de toda a instalação, preservando o atendimento das demais cargas.

Essa seletividade é obtida por meio de um estudo de coordenação, no qual as curvas de disparo (tempo x corrente) dos dispositivos de proteção das diferentes fontes e circuitos são escalonadas entre si, respeitando a hierarquia da instalação.

Elementos típicos de um sistema de comutação entre fontes

| Elemento | Função |
| --- | --- |
| Chave de Transferência (ATS/manual) | Alterna a alimentação da instalação entre as fontes disponíveis (rede, gerador etc.), assegurando que apenas uma fonte alimente a carga a cada instante. |
| Intertravamento | Impede mecânica e/ou eletricamente que fontes não projetadas para sincronizar sejam conectadas simultaneamente ao mesmo barramento, evitando o paralelismo indevido. |
| Estudo de seletividade | Define o escalonamento das curvas de disparo das proteções das diferentes fontes, para que a falta seja isolada no trecho mais próximo de onde ocorreu. |
| Aterramento único do sistema | Garante que, durante e após a comutação, não haja múltiplos pontos de aterramento simultâneos indevidos, mantendo coerente a referência de terra do projeto. |

# 8. Fundamentos para Dimensionamento de Circuitos

## Potência aparente e fator de potência

Todo equipamento elétrico é alimentado por uma combinação de três grandezas relacionadas, chamada de "triângulo de potências": potência ativa, potência reativa e potência aparente. Entender essa relação é o primeiro passo para dimensionar corretamente um circuito, porque é a potência aparente — não a ativa — que determina a corrente que efetivamente circula pelo cabo.

Potência ativa (P, em watts — W): é a parcela que realiza trabalho útil — acender uma lâmpada, girar um motor, aquecer uma resistência.

Potência reativa (em volt-ampère reativo — VAr): não realiza trabalho útil, mas circula entre a fonte e cargas indutivas (motores, reatores, transformadores), sendo necessária para criar os campos magnéticos que essas cargas precisam para funcionar.

Potência aparente (S, em volt-ampère — VA): é a combinação das duas anteriores — na prática, é o que a rede elétrica precisa efetivamente fornecer, e por isso é ela que dimensiona a corrente do circuito. Graficamente, a potência aparente corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são a potência ativa e a reativa: por isso o nome "triângulo de potências".

A relação entre potência ativa e aparente é dada pelo fator de potência (FP), um número entre 0 e 1 que expressa o quanto da potência fornecida é efetivamente aproveitada como trabalho útil:

S (VA) = P (W) / FP

Quanto mais próximo de 1 o fator de potência, mais próxima a potência aparente fica da ativa. Isso importa diretamente para o dimensionamento: como a corrente do circuito é calculada a partir da potência aparente (ver seção seguinte), um fator de potência baixo faz a corrente subir mesmo que a potência ativa (o que o equipamento realmente "usa") permaneça a mesma — ou seja, cargas com FP ruim exigem cabos e disjuntores maiores para entregar a mesma potência útil.

## Corrente de projeto

A corrente de projeto (Ip) é a corrente que o circuito realmente vai conduzir em operação normal, calculada a partir da potência aparente e da tensão do circuito. A fórmula muda conforme o número de fases:

Circuito monofásico ou bifásico: Ip = S / V — nesse caso, V é a tensão fase-neutro no monofásico, ou a tensão fase-fase no bifásico (que tem dois condutores carregados).

Circuito trifásico: Ip = S / (√3 × V) — aqui V é sempre a tensão fase-fase do sistema.

É essa corrente de projeto — e não a potência instalada isoladamente — que serve de ponto de partida para todos os critérios de dimensionamento do cabo e do disjuntor apresentados a seguir.

## Fator de demanda, de utilização e de simultaneidade

Somar simplesmente a potência nominal de tudo que será instalado superdimensionaria a maioria dos circuitos e quadros, porque nem todo equipamento funciona ao mesmo tempo, nem sempre na potência máxima, e nem todos os circuitos de uma instalação atingem o pico simultaneamente. Três conceitos separam essas ideias:

Fatores de carga — definições

| Fator | O que representa |
| --- | --- |
| Fator de utilização | Relação entre a potência que um equipamento realmente consome durante o uso e sua potência nominal — nem todo equipamento opera sempre na carga máxima. |
| Fator de demanda | Relação entre a potência realmente solicitada à rede num dado momento e a potência total instalada — nem todo equipamento ligado funciona ao mesmo tempo. |
| Fator de simultaneidade | Proporção de cargas ou circuitos de um mesmo conjunto (quadro, instalação) que estão em uso ao mesmo tempo — reflete que o pico de cada circuito não ocorre necessariamente junto com o pico dos demais. |

No sistema de dimensionamento da UERJ, quem projeta informa diretamente um fator de demanda — por circuito e, separadamente, para o total do quadro — que é aplicado sobre a corrente de projeto e sobre a potência aparente total, respectivamente. Os fatores de utilização e de simultaneidade são conceitos que orientam a escolha desse valor de fator de demanda, mas não são campos separados no sistema — cabem ao critério técnico de quem projeta o circuito.

## Critérios que definem a seção do cabo

A seção final do cabo de um circuito não é escolhida por um único cálculo — ela é a MAIOR entre três critérios independentes, cada um funcionando como um piso mínimo que a seção precisa respeitar. Os três são calculados separadamente e, no final, prevalece o maior valor entre eles.

### 1. Capacidade de condução de corrente (ampacidade)

A seção deve suportar, de forma contínua e sem sobreaquecimento, a corrente que passa pelo disjuntor do circuito. A norma tabela essa capacidade — chamada de capacidade de condução, ou ampacidade — para cada seção comercial de cabo, conforme o método de instalação utilizado (ver próxima seção). Antes de ser comparada à corrente do circuito, essa capacidade tabelada ainda é corrigida pelos fatores de agrupamento e de temperatura ambiente, explicados adiante.

### 2. Queda de tensão admissível

Ao percorrer o cabo, a corrente elétrica provoca uma perda de tensão proporcional à própria corrente e ao comprimento do trajeto: quanto mais longo o circuito e maior a corrente, maior a queda de tensão entre o quadro e o equipamento alimentado. Se a seção do cabo for pequena demais para a distância percorrida, a tensão que chega ao equipamento pode ficar abaixo do aceitável — por isso o projeto deve limitar a queda de tensão admissível.

A NBR 5410 recomenda um total de queda de tensão que varia conforme a instalação seja alimentada diretamente pela rede pública de baixa tensão ou possua subestação/fonte própria, sem fixar um único percentual universal. O sistema de dimensionamento da UERJ adota, como valores padrão configuráveis, 4% para circuitos terminais e 2% para o alimentador — uma referência de engenharia usual, dentro da faixa orientada pela norma, e ajustável conforme o projeto.

### 3. Seção mínima normativa

Independentemente da corrente calculada, a NBR 5410 (Tabela 47) fixa uma seção mínima de cabo conforme a utilização do circuito — um piso normativo que vale mesmo para circuitos de corrente muito baixa.

Seção mínima normativa por tipo de circuito (NBR 5410, Tabela 47)

| Tipo de circuito | Seção mínima |
| --- | --- |
| Iluminação | 1,5 mm² |
| Força | 2,5 mm² |
| Sinalização ou controle | 0,5 mm² |

Tomadas de corrente contam como circuitos de força para efeito dessa tabela.

## Métodos de referência de instalação

A forma como o cabo é instalado — embutido em alvenaria, ao ar livre, enterrado no solo, entre outras — influencia diretamente sua capacidade de condução de corrente, porque afeta a forma como o calor gerado pela corrente se dissipa: um cabo embutido em parede dissipa calor de forma muito diferente de um cabo ao ar livre, por exemplo. Por isso a NBR 5410 (Tabela 33) define métodos de referência de instalação, usados para consultar a capacidade de condução correta na tabela da norma.

Métodos de referência de instalação (NBR 5410, Tabela 33)

| Método | Descrição |
| --- | --- |
| A1 | Condutores isolados em eletroduto embutido em parede termicamente isolante |
| A2 | Cabo multipolar em eletroduto embutido em parede termicamente isolante |
| B1 | Condutores isolados em eletroduto sobre parede ou embutido em alvenaria |
| B2 | Cabo multipolar em eletroduto sobre parede ou embutido em alvenaria |
| C | Cabos uni ou multipolares sobre parede ou em bandeja não perfurada |
| D | Cabos em eletroduto enterrado no solo |
| E | Cabo multipolar ao ar livre ou em bandeja perfurada |
| F | Cabos unipolares justapostos ao ar livre ou em bandeja perfurada |
| G | Cabos unipolares espaçados ao ar livre |

## Fatores de correção

A capacidade de condução tabelada pela norma corresponde a condições de referência (um método de instalação, uma temperatura ambiente, um único circuito). Como a instalação real quase nunca reproduz exatamente essas condições, a capacidade tabelada é corrigida por dois fatores antes de ser comparada à corrente do circuito:

Fator de agrupamento — vários circuitos ou cabos passando juntos pelo mesmo eletroduto, feixe ou bandeja aquecem-se mutuamente, o que reduz a capacidade de condução de cada um. A norma tabela esse fator conforme a forma de agrupamento e o número de circuitos agrupados.

Fator de temperatura — ambientes mais quentes do que a temperatura de referência da norma reduzem a capacidade de condução do cabo, porque sobra menos margem até a temperatura máxima suportada pelo isolante. A norma tabela esse fator conforme a temperatura ambiente e o tipo de isolação do cabo (PVC ou EPR/XLPE).

Esses dois fatores são multiplicados entre si e aplicados sobre a capacidade tabelada antes da comparação com a corrente do circuito. A norma fornece tabelas numéricas extensas para cada combinação de método de instalação, agrupamento, temperatura e isolante — tabelas que não são reproduzidas aqui, mas que o sistema consulta automaticamente a cada cálculo.

Esses são exatamente os critérios — capacidade de condução corrigida, queda de tensão admissível e seção mínima normativa, com os fatores de agrupamento e de temperatura aplicados sobre a ampacidade tabelada — que o sistema de dimensionamento da UERJ aplica automaticamente sempre que um circuito é calculado.

# 9. Leitura de Diagramas Unifilares e Quadros de Carga

## O que é um diagrama unifilar

Um diagrama unifilar é a representação simplificada de um circuito elétrico em uma única linha por fase, mostrando os componentes principais — disjuntores, cargas, condutores — sem desenhar cada condutor individualmente. Cada linha do desenho representa, na prática, um conjunto de fase, neutro e terra, o que torna o diagrama muito mais fácil de ler do que um desenho com todos os fios traçados separadamente.

É esse tipo de diagrama que normalmente acompanha um projeto elétrico: ele mostra como o quadro de distribuição se liga à entrada de energia (o alimentador) e como, a partir dele, saem os circuitos terminais que alimentam iluminação, tomadas e demais cargas.

◇ ESPAÇO RESERVADO PARA DIAGRAMA UNIFILAR (NBR 5410) Diagrama unifilar típico de um quadro de distribuição (alimentador geral + circuitos terminais)

## O que é um quadro de cargas (ou quadro de distribuição)

O quadro de cargas é a lista organizada de todos os circuitos de uma instalação elétrica, reunindo as características de dimensionamento de cada um. É o documento que traduz o diagrama unifilar em números e permite conferir e especificar os materiais do projeto — disjuntores e cabos.

Além dos circuitos, o quadro de cargas normalmente traz também uma linha para o alimentador geral: o cabo e o disjuntor que ligam a entrada de energia ao quadro, dimensionados a partir da soma das cargas de todos os circuitos.

Colunas típicas de um quadro de cargas

| Coluna | O que significa |
| --- | --- |
| Nº do circuito | Número que identifica cada circuito dentro do quadro (e, na última linha, o alimentador geral). |
| Descrição | Nome ou uso do circuito, para identificar o que ele alimenta (ex.: "Iluminação Sala", "Tomadas Cozinha"). |
| Tensão | Tensão de operação do circuito — fase-neutro ou fase-fase, conforme o número de fases. |
| Potência | Potência total das cargas ligadas ao circuito. |
| Corrente | Corrente elétrica calculada a partir da potência e da tensão do circuito — o valor usado para escolher o disjuntor e a seção do cabo. |
| Disjuntor | Corrente nominal e número de polos do disjuntor que protege o circuito, escolhido a partir da corrente calculada. |
| Seção do cabo | Bitola do condutor (em mm²), definida considerando a capacidade de condução de corrente, a queda de tensão admissível e a seção mínima exigida pela norma. |

Depois de entender esses fundamentos — o que é um diagrama unifilar e como se lê um quadro de cargas — o próximo passo natural é aprender a usar o sistema de dimensionamento da UERJ, que aplica automaticamente todos esses cálculos (potência, corrente, disjuntor e seção do cabo) e organiza o resultado num quadro de cargas pronto para o projeto.

# Sugestões de Evolução do Curso

Esta primeira versão do curso cobre os fundamentos essenciais de elétrica para quem também vai atuar em projetos — conceitos básicos, sistemas de fornecimento, proteção, condutores e aterramento. A lista abaixo reúne sugestões de conteúdo para versões futuras, priorizando temas que aprofundam a prática de projeto elétrico.

Sugestões de conteúdo para próximas versões

| Tópico | Por que agregar valor |
| --- | --- |
| Fundamentos de NR-10 (segurança em instalações elétricas) | Quem elabora projeto também precisa reconhecer riscos e requisitos de segurança do trabalho |
| Curvas de disjuntor K e Z (além de B, C, D) | Completam a família de curvas usadas em cargas especiais (transformadores, cargas eletrônicas) |
| Exemplo numérico completo de um quadro de cargas resolvido passo a passo | Conecta a teoria com a prática de dimensionamento |
| Seletividade e coordenação de proteções em profundidade | Aprofunda o que foi introduzido no módulo de múltiplas fontes |
| Fator de potência: correção e penalização por baixo FP | Tema recorrente em projetos comerciais/industriais |
| Aterramento físico — hastes, malhas e medição de resistência de terra | Complementa a teoria dos esquemas TN/TT/IT com a execução em campo |
| Leitura de prancha elétrica completa (planta baixa + unifilar + quadro de cargas) | Habilidade prática essencial para quem lê e elabora projetos |
| Luminotécnica básica (cálculo de pontos de luz e nível de iluminância) | Dimensionamento de iluminação é parte recorrente do escopo de projetos elétricos prediais |
| Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas | Parte da entrega documental exigida em projetos, complementando os desenhos |
| Noções de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos | Tema citado no módulo de múltiplas fontes que merece aprofundamento próprio, dada sua presença crescente em projetos |