Tutorial — Sistema de Dimensionamento NBR 5410

UERJ — Guia de preenchimento e interpretação de resultados

Sumário

Clique com o botão direito e escolha "Atualizar campo" para gerar o sumário.

# Tutorial — Como Usar o Sistema de Dimensionamento NBR 5410

O sistema calcula automaticamente, para cada circuito e para o alimentador geral do quadro, o disjuntor recomendado, a seção do cabo (fase, neutro e terra) e a queda de tensão, conforme os critérios da NBR 5410. Este tutorial é um guia rápido de preenchimento do formulário — pressupõe que você já viu o Módulo 8 do curso (ou já conhece os conceitos de corrente de projeto, fatores de correção, capacidade de condução e queda de tensão) e mostra, campo a campo, o que preencher e como interpretar o resultado.

## Passo a passo de uso

Criar o quadro elétrico, informando nome e local (ex.: "QDC Bloco D — Dept. Engenharia Elétrica").

Cadastrar cada circuito do quadro, preenchendo o formulário descrito na próxima seção (um circuito por vez).

Conferir o resumo "Quadro Elétrico" — reúne todos os circuitos cadastrados e, por último, o alimentador geral, já calculados automaticamente a partir dos circuitos.

Exportar o Quadro Elétrico em .xlsx ou .dxf quando a conferência estiver concluída.

## Campos do formulário de circuito

Campos do circuito

| Campo | O que é | Como escolher |
| --- | --- | --- |
| Número (numero) | Identifica o circuito dentro do quadro. | Deve ser único dentro do quadro (não pode repetir); use a numeração adotada no projeto. |
| Descrição (descricao) | Nome/uso do circuito, para identificação nas telas e no Quadro Elétrico exportado. | Campo opcional, mas recomendado — ex.: "Iluminação Sala", "Tomadas Cozinha". Facilita a leitura do quadro exportado. |
| Tipo (tipo) | Classifica a finalidade do circuito conforme a NBR 5410 (Tabela 47) — define a seção mínima obrigatória do condutor. | Escolha entre Iluminação (seção mínima 1,5 mm²), Força (seção mínima 2,5 mm² — tomadas de uso geral entram aqui) ou Sinalização/controle (seção mínima 0,5 mm²). Padrão: Força. |
| Tensão (tensaoV) | Tensão de operação do circuito. | Valores possíveis: 127, 220, 380, 440 ou 660 V. Em circuito monofásico é a tensão fase-neutro; em bi/trifásico, fase-fase. |
| Fases (fases) | Número de fases do circuito. | 1 = monofásico (padrão), 2 = bifásico, 3 = trifásico. Define a fórmula da corrente de projeto e o número de pólos do disjuntor. |
| Potência (potenciaW) | Potência total do circuito, em watts — usada para calcular a potência aparente e a corrente de projeto. | Preencha diretamente se souber o total. Se preferir, deixe em branco e detalhe os equipamentos do circuito (campo "Equipamentos" abaixo): o sistema calcula o total automaticamente. |
| Fator de potência (fatorPotencia) | Fator de potência da carga do circuito, usado para converter potência ativa em aparente. | Padrão 0,92. Deve estar entre 0 (exclusive) e 1. |
| Comprimento (comprimentoM) | Comprimento do cabo, do quadro até o ponto de utilização (ida). | Meça pelo trajeto real do eletroduto/bandeja, não em linha reta. Entra no cálculo da queda de tensão. |
| Circuitos agrupados (circuitosAgrupados) | Número de circuitos que dividem o mesmo eletroduto ou bandeja com este circuito. | Padrão 1 (sem agrupamento). Quanto maior o agrupamento, maior o fator de correção aplicado (reduz a capacidade de condução) — ver tabela de fatores no Módulo 8. |
| Temperatura ambiente (temperaturaC) | Temperatura ambiente (ou do solo, se linha subterrânea) no trajeto do cabo. | Padrão 30 °C. Fora da faixa coberta pelas tabelas da norma, o sistema recusa o cálculo. |
| Método de instalação (metodoInstalacao) | Como o cabo é instalado — define a tabela de capacidade de condução de corrente usada. | Métodos A1, A2, B1, B2, C, D, E, F ou G da NBR 5410 (Tabela 33) — ver descrição de cada um no Módulo 8. Padrão B1 (eletroduto sobre parede ou embutido em alvenaria). |
| Isolante (isolante) | Material isolante do cabo — define a temperatura máxima de operação e a tabela de capacidade de condução usada. | PVC (70 °C, padrão) ou EPR/XLPE (90 °C, maior capacidade de condução). |
| Forma de agrupamento (formaAgrupamentoRef) | Referência (1 a 5) para a disposição física dos cabos agrupados, usada na tabela de fator de agrupamento. | Campo avançado. Padrão: referência 1 (em feixe/conduto fechado). Mantenha o padrão salvo se souber exatamente a disposição prevista em projeto. |
| Fator de demanda (fatorDemanda) | Fator aplicado à corrente de projeto deste circuito, para refletir cargas que não operam simultaneamente no máximo. | Padrão 1,0 (toda a carga considerada simultânea). Só reduza com justificativa técnica de não simultaneidade de uso. |
| Queda de tensão admissível (quedaAdmissivelPct) | Limite percentual de queda de tensão aceito para este circuito. | Padrão 4,0% (NBR 5410, circuitos terminais). Usado para calcular a seção mínima exigida por queda de tensão. |
| Linha subterrânea (linhaSubterranea) | Indica se o cabo está enterrado no solo, em vez de em ambiente aéreo/embutido. | Marque quando o trecho for subterrâneo — muda a tabela de correção de temperatura usada (solo, e não ambiente). Padrão: não. |
| Circuitos em paralelo (circuitosParalelos) | Número de cabos em paralelo por fase — usado quando o circuito é grande demais para caber em um único cabo comercial. | Padrão 1 (sem paralelismo). Com P > 1, cada uma das P vias é dimensionada para I/P (a corrente se divide igualmente entre as vias); o disjuntor continua único, dimensionado para a corrente total do circuito. |
| Equipamentos (equipamentos) | Lista opcional de equipamentos do circuito (nome, quantidade e potência ou corrente unitária), usada para derivar a Potência (potenciaW) automaticamente em vez de digitar o total. | Preencha nome, quantidade e potência unitária (W) OU corrente unitária (A) de cada item — não misture W e A na mesma lista, e não deixe os dois (nem nenhum) preenchidos na mesma linha. Deixe a lista vazia para digitar a potência total diretamente. |

Formas de agrupamento (ref. 1 a 5, NBR 5410 Tabela 42)

| Referência | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) — padrão do sistema |
| 2 | Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira (método C) |
| 3 | Camada única no teto (método C) |
| 4 | Camada única em bandeja perfurada (métodos E e F) |
| 5 | Camada única sobre leito, suporte etc. (métodos E e F) |

## Campos do alimentador (quadro)

Campos do alimentador

| Campo | O que é | Como escolher |
| --- | --- | --- |
| Sistema de tensão (sistemaTensao) | Combinação de tensões fase-neutro / fase-fase do quadro. | Escolha entre 127/220 V, 220/380 V ou 254/440 V. Padrão 127/220 V. |
| Fases do alimentador (fasesAlimentador) | Número de fases do alimentador geral do quadro. | 1, 2 ou 3. Padrão 3 — normalmente trifásico em quadros com circuitos monofásicos distribuídos entre as fases. |
| Fator de demanda (fatorDemanda) | Fator de demanda aplicado à potência aparente total do quadro (soma de todos os circuitos, mais a carga de reserva). | Padrão 1,0. Reduza apenas com justificativa técnica de não simultaneidade entre os circuitos do quadro. |
| Carga de reserva (cargaReservaVA) | Potência aparente reservada para expansão futura do quadro (VA), somada ao total antes de aplicar o fator de demanda. | Padrão 0. A planilha original usava 1000 VA por circuito reserva previsto — informe conforme o projeto. |
| Comprimento (comprimentoM) | Comprimento do cabo alimentador, da origem (entrada de energia ou quadro anterior) até este quadro. | Meça pelo trajeto real. Entra no cálculo da queda de tensão do alimentador. |
| Método de instalação (metodoInstalacao) | Como o cabo alimentador é instalado — define a tabela de capacidade de condução usada (isolação 90 °C). | Mesmos métodos A1 a G dos circuitos (Módulo 8). Padrão B1. |
| Queda de tensão admissível (quedaAdmissivelPct) | Limite percentual de queda de tensão aceito para o alimentador. | Padrão 2,0% — limite da NBR 5410 para o trecho de alimentação (mais restritivo que o padrão de 4,0% dos circuitos terminais). |
| Temperatura ambiente (temperaturaC) | Temperatura ambiente do trajeto do alimentador. | Padrão 30 °C. |
| Circuitos em paralelo (circuitosParalelos) | Número de cabos em paralelo por fase no alimentador. | Padrão 1. Mesma lógica dos circuitos: cada via carrega a corrente total dividida pelo número de vias; o disjuntor geral continua único, dimensionado para a corrente total do quadro. |

## Entendendo o resultado

O que cada resultado significa

| Resultado | Significado |
| --- | --- |
| Corrente de projeto | Corrente que o circuito (ou alimentador) exige em condições nominais, calculada a partir da potência, tensão, fases e fator de potência. |
| Corrente corrigida | Corrente de projeto ajustada pelo fator de demanda e pelos fatores de correção de agrupamento e temperatura — é o valor usado para escolher o disjuntor e a seção do cabo. |
| Disjuntor recomendado | Menor disjuntor padrão (corrente nominal) igual ou maior que a corrente corrigida, com número de pólos igual ao número de fases do circuito. No alimentador, o disjuntor geral inclui folga adicional (regra dos 80%) e nunca fica abaixo do disjuntor do maior circuito. |
| Seção do cabo (fase/neutro/terra) | Bitola comercial (mm²) de cada condutor. A seção de fase é a maior entre a exigida pela capacidade de condução, pela queda de tensão e pela seção mínima normativa do tipo de circuito; neutro e terra são obtidos da seção de fase pelas tabelas da norma. |
| Rótulo do cabo | Resumo do cabo pronto para uso no memorial e nos desenhos, no formato "{fases}F#{seção fase}mm²+N{seção neutro}mm²+T{seção terra}mm²". Com circuitos em paralelo, o rótulo também indica o número de vias e a seção de cada uma. |
| Queda de tensão calculada | Queda de tensão efetiva obtida com a seção final escolhida (não a admissível) — informativo, para conferir a folga em relação ao limite definido no campo "Queda de tensão admissível". |

## Erros comuns e o que fazer

"Corrente acima do maior disjuntor da tabela" — a corrente corrigida do circuito ficou maior que o maior disjuntor padrão disponível. O disjuntor é sempre dimensionado pela corrente total do circuito (o campo "Circuitos em paralelo" não altera esse cálculo — ele só reparte a seção do CABO entre várias vias). A solução real é dividir a carga em mais de um circuito.

"Nenhuma seção da tabela atende esta corrente" — a corrente é grande demais para caber em um único cabo comercial daquele isolante/método. Aqui sim o campo "Circuitos em paralelo" ajuda: com P > 1, cada via passa a ser dimensionada para I/P, permitindo usar cabos de seção menor em vez de um único cabo enorme.

"Temperatura sem fator de correção na NBR 5410" — a temperatura informada está fora da faixa coberta pelas tabelas da norma para o isolante escolhido. Confira a temperatura ambiente digitada e o campo "Linha subterrânea" (usa a tabela de correção do solo, com faixa diferente da tabela de ambiente).

Número de circuito duplicado no quadro — dois circuitos do mesmo quadro foram cadastrados com o mesmo número. Renumere um deles antes de salvar.

Erro ao preencher a lista de equipamentos (linhas misturando W e A, linha com os dois valores preenchidos ou com nenhum, ou lista vazia sem a Potência total preenchida) — escolha um único modo para a lista inteira (todos os itens em W ou todos em A) e preencha, em cada linha, potência unitária OU corrente unitária, nunca as duas nem nenhuma.